- 1.7 高压喷射注浆地基工程施工监理

- 1.7.1  监理要点及方法

高压喷射注浆地基分项工程施工监理要点及方法见表1-13所列。

高压喷射注浆地基分项工程施工监理要点及方法       表1-13

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求及质量检查 | *1．水泥 宜为普通硅酸盐水泥，其质量要求应符合《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。不得使用受潮或结块的水泥。水泥检查要点： （1）外观检查：品种、强度等级、出厂日期、是否受潮结块等。 （2）复验：胶砂强度、安定性、凝结时间等。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 2．外加剂、掺合料 （1）外观检查：品种、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 3．水 外观检查：水源、水质． 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查钻孔机、高压泵等机具设备的型号、规格、数量、性能参数是否符合施工方案要求。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的压力表、流量表等计量器具检定证明 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）高压喷射注浆范周内地上、地下的障碍物应予以清除。 2．复核 （1）复核场地测设的标高控制点、桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件；施工测量定位放线记录、注浆浆液配合比试验报告、现场注浆试验记录、技术交底记录等资料 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工操作过程检查 | 旁站： 1．监督高压喷射注浆地基钻孔、注浆施工操作过程。检查要点： （1）钻孔：钻孔位置、直径、深度、重直度等。 （2）注浆：原材料质量、注浆方法、水泥用量、注浆压力、喷浆管提升速度等。 2．做好旁站监理记录 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：地基承载力。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件、地基承载力检测报告，原材料出厂合格证、复验报告，工程测量定位放线验收记录、高压喷射注浆施工记录、高压喷射注浆点平面位置图、高压喷射注浆地基分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场地水准点。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．注浆完成后，来到养护龄期，不得在地基上随意堆放重物或行走车辆。 2．注浆完成后，未到养护龄期28d不得进行下道工序或投入使用 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．钻孔机、高压泵等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33的规定。 2．注浆地点操作人员应穿防护服、戴防护镜。 3．压力表不归零，不得拆卸管路活接头或管路丝扣套接头。 4．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范> JGJ 46的规定。 5．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

1.7.2  高压喷射注浆地基工程质量检验标准

高压喷射注浆地基工程质量检验标准见表1-14所列。

高压喷射注浆地基工程质量检验标准           表1-14

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值（mm） |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 | 符合出厂要求 |  | 查产品合格证或抽样送检 | 水泥复验见表2-21注释4 |
|  | 2 | 水泥用量 | 设计要求 |  | 查看流量表及水泥浆水灰比 | 抽查桩数的20% |
|  | 3 | 桩体强度或完整性检验 | 设计要求 |  | 按规定方法 | 抽查桩数的2%，且不少于6点 |
|  | 4 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法 | 见本表1-12注释2 |
| 一般项目 | 1 | 钻孔位置 | mm | ≤50 | 用钢尺量 | 抽查孔（桩）数的20% |
|  | 2 | 钻孔垂直度 | % | ≤1.5 | 用经纬仪测钻杆或实测 |  |
|  | 3 | 孔深 | mm | ±200 | 用钢尺量 |  |
|  | 4 | 注浆压力 | 按设定参数指标 |  | 查看压力表 |  |
|  | 5 | 桩体搭接 | mm | >200 | 用钢尺量 |  |
|  | 6 | 桩体直径 | mm | ≤50 | 开挖后用钢尺量 |  |
|  | 7 | 桩身中心允许偏差 |  | ≤0.2D | 开挖后桩顶下500mm处用钢尺量，D为桩径 |  |

- 1.7.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑地基处理技术规范》JGJ 79。

（4）《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123。

（5）《通用硅酸盐水泥》GB 175。