- 1.10  长螺旋钻孔灌注桩工程施工监理

- 1.10.1  监理要点及方法

长螺旋钻孔灌注桩分项工程施工监理要点及方法见表1-21所列。

长螺旋钻孔灌注桩分项工程施工监理要点及方法       表1-21

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求及质量检查 | *1．钢筋 钢筋牌号、规格等应符合设计要求，其质量要求应符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的规定。钢筋检查要点： （1）外观检查：生产厂家、牌号、规格、外形、标志、外观质量等。 ▲（2）复验：主要检测拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、弯曲性能，其他检测化学成分、反向弯曲性能（带肋钢筋）等。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 *2．预拌混凝土 预拌混凝土强度等级应符合设计要求。预拌混凝土坍落度宜为180～220mm；粗骨料可采用卵石或碎石，最大粒径不宜大于30mm；可掺加粉煤灰或外加剂。预拌混凝土其他质量要求应符合《预拌混凝土》GB 14902等相关标准的规定。预拌混凝土检查要点： （1）外观检查：强度标识、发车（出厂）时间、坍落度（交货时）等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 3．钢焊条 （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 4．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验；带“▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查长螺旋钻孔机等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）长螺旋钻孔桩作业范围内的地上、地下障碍物应予以清除。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 作业条件检查 | 2．复核 （1）复核场地测设的标高控制点、桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件，施工测量定位放线记录、遇复杂地质条件时进行的成孔试验记录、预拌混凝土质量预审资料、技术交底记录等资料。 4．核查、签认《混凝土浇筑报审表》 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）钢筋的检验状态标识应清楚。 （2）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （3）长螺旋钻孔、钢筋加工等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 （1）钢筋笼质量验收。检查要点：见表1-22。 （2）终孔验收。检查要点：钻孔位置、直径、深度、垂直度、顶面标高，钻孔中心与桩中心偏差，沉渣厚度、孔底500mm内泥浆性能（泥浆护壁灌注桩）等。 3．旁站 （1）监督长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼安装、混凝土浇筑施工操作过程。检查要点： 1）钢筋笼安装：分段连接方式及质量、安装深度、保护层厚度等。 2）混凝土浇筑：坍落度，导管安装位置、质量及提升控制，浇筑顶面标高、实际浇筑量、混凝土灌注充盈系数等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检（在混凝土浇筑地点取样） （1）检测项目：抗压强度。 （2）检查要点：监督混凝土试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：单桩承载力、桩身完整性。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 基桩验收 | 1．资料核查 核查设计文件、单桩承载力检测报告、桩身完整性检测报告，原材料出厂合格证、工程测量定位放线验收记录、沉桩记录、基桩竣工平面图（含桩位编号）、长螺旋钻孔灌注桩分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．主持基桩验收会议；同勘察、设计、建设、施工等参建各方验收人员会商验收意见。 4．复验：根据验收意见进行检查验收 |

续表

| 序 |  | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区水准点、坐标控制点、桩位应妥善进行保护。 2．桩孔验收后应用盖板遮盖，并做好标识。 3．钢筋笼吊放人孔时，不得碰撞孔壁。浇筑混凝土时，应对钢筋笼上端进行临时固定。 4．钢筋吊放后，应及时浇筑混凝土。 5．桩头预留的主筋插筋，应妥善保护，不得任意弯折或压断。 6．机械开挖基坑（槽）时，应防止碰撞桩体。 7．在软土基坑开挖，应采取措施防止桩位移和倾斜 |
|  |  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 |  | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．长螺旋钻孔机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．钻孔机严禁带病作业。高空检修应挂好安全带。 3．雷雨天、大风、大雾天，应停止作业。 4．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 5．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

- 1.10.2  混凝土灌注桩工程质量检验标准

（1）混凝土灌注桩工程质量检验标准见表1-22所列。

混凝土灌注桩工程质量检验标准             表1-22

| 项 | 序 | 项 目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 | 全数检查 |
|  | 2 | 主筋长度 | ±100 | 用钢尺量 |  |
| 一般项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 符合设计要求 | 抽样送检 | 钢筋复验见表2-10注释2 |
|  | 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | 全数检查 |
|  | 3 | 直径 | ±10 |  |  |

（2）混凝土灌注桩工程质量检验标准见表1-23所列。

灌注桩工程质量检验标准              表1-22

| 项 | 序 | 项 目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 桩位 |  | 见表1-24 |  | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心 | 全数检查 |
|  | 2 | 孔深 |  | mm | +300 | 只深不浅，用重锤测，或测钻杆、套管长度，嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 |  |
|  | 3 | 桩体质量检验 |  | 按基桩检测技术规范。 如钻芯取样，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50cm |  | 按基桩检测技术规范 | 见本表注释1 |
|  | 4 | 混凝土强度 |  | 设计要求 |  | 试件报告或钻芯取样 送检 | 见本表注释2 |
|  | 5 | 承载力 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 | 见本表注释3 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 |  | 见表1-24 |  | 测套管或钻杆，或用 超声波探测，干施工时吊垂球 | 全数检查 |
|  | 2 | 桩径 |  | 见表1-24 |  | 井径仪或超声波检测，干施工时用钢尺量，人工挖孔桩不包括内衬厚度 |  |
|  | 3 | 泥浆比重 （黏土或砂性土） |  | 1.15~1.20 |  | 用比重计测，清孔后 在距孔底50cm处取样 |  |
|  | 4 | 泥浆面标高 （高于地下水位） |  | m | 0.5~1.0 | 目测 |  |
|  | 5 | 沉渣厚度 | 端承桩 | mm | ≤50 | 用沉渣仪或重锤测试 |  |
|  |  |  | 摩擦桩 | mm | ±5 |  |  |
|  | 6 | 混凝土坍落度 | 水下灌注 | mm | <10 | 坍落度仪 |  |
|  |  |  | 干施工 | mm | <10 |  |  |
|  | 7 | 钢筋笼安装深度 |  | mm | <1/1000L | 用钢尺量 |  |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 |  | >1 |  | 检查每根桩的实际灌 注量 |  |
|  | 9 | 桩顶标高 |  | mm | +30 -50 | 水准仪，需扣除桩顶 浮浆层及劣质桩体 |  |

注：1．桩体质量检验数量：抽检数量不应少于总数的30%，且不应少于20根。每个柱子承台下不得少于1根。

2．混凝土强度检验数量：每浇筑50m³混凝土必须有1组试件，小于50 m³的桩，每根桩必须有1组试件。

3．工程桩承载力检验数量（静荷载试验）：检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。

灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差         表1-24

| 序号 | 成孔方法 |  | 桩径允许偏差（mm） | 垂直度允许偏差（%） | 桩位允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |
| 1 | 泥浆护壁钻孔桩 | D≤1000mm | ±50 | <1 | D/6，且不大于100 | D/4，且不大于150 |
|  |  | D>1000mm | ±50 |  | 100+0.01H | 150+0.01H |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 |
|  |  | D>500mm |  |  | 100 | 150 |
| 3 | 干成孔灌注桩 |  | -20 | <1 | 70 | 150 |
| 4 | 人工挖孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 |
|  |  | 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 |

注：1．桩径允许偏差的负值是指个别断面。

2．采用复打、反插法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制。

3．H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。

注：本表摘自《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202表5.1.4

- 1.10.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。

（4）《混凝土结构工程施工规范》GB 50666。

（5）《混凝土结构设计规范》GB 50010。

（6）《建筑柱基技术规范》JGJ 94。

（7）《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106。

（8）《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18。

（9）《混凝土质量控制标准》GB 50164。

（10）《混凝土强度检验评定标准》GB／T 50107 。

（11）《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104。

（12）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ7T 10。

（13）《预拌混凝土》GB 14902。

（14）《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119。

（15）《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1。

（16）《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2。

（1 7）《通用硅酸盐水泥》GB 175。

（18）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52。

（19）《混凝土用水标准》JGJ 63。

（20）《混凝土外加剂》GB 8076。

（21）《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596。