- 1.18  钢支撑支护工程施工监理

- 1.18.1  监理要点及方法

钢支撑支护工程施工监理要点及方法见表1-36所列。

钢支撑支护工程施工监理要点及方法          表1-36

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．钢构件 钢构件可委托加工厂制作加工，其类型、材质、尺寸、涂装等应符合设计、钢构件加工合同及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205规定。钢构件检查要点： （1）外观检查：外形尺寸、涂层厚度、轴线编号、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 *2．钢焊条 钢焊条的选用应符合设计及施工方案要求，其质量要求应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118的规定。钢焊条检查要点： （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 *3高强度大六角头螺栓连接副 高强度大六角头螺栓连接副的选用应符合设计要求，其质量要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角头螺母》GB/T 1229的规定。高强度大六角头螺栓连接副检查要点。 （1）外观检查，品种、规格、外观质量等。 ▲（2）复验：扭矩系数。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验；带”▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查起重机、电焊机、高压泵、千斤顶等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的电动或手动扭矩扳手、压力表（钢支撑预加轴向压力设备与压力表配套检定对应关系）等计量器具检定证明。 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）土方开挖与支护工程开始前，原有建筑物、道路及地下设施应采取有效的防护措施。 （2）降水及排水措施应落实到位。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 作业条件检查 | 2．复核 （1）复核现场测设的沉降及位移监测控制点。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件、工程地质勘察报告，技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （2）钢支撑体系围囹安装、支撑拼装、支撑吊装及固定等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 立柱桩宜进行中间验收。检查要点：参见《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB 50202第5章规定。 3．旁站 （1）监督钢支撑预加轴向压力施工操作过程。检查要点：千斤顶安装位置、分级压力、分级顶压稳定时间、锁定压力等。 （2）做好旁站监理记录 |
|  |  | 专项检测 | 1．见证监测（一级基坑支护） （1）检测项目：钢支撑应力、支护结构水平位移、周围建（构）筑物及地面沉降等。 （2）检查要点：见表1-33。 2．见证检测 （1）检测项目：预加顶力（轴力）、焊缝无损探伤、高强度大六角螺栓连接副终拧扭矩。 （2）检查要点：见表15 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件，钢构件出厂合格证、原材料出厂合格证、复验报告、预加顶力（轴力）检测报告、焊缝无损探伤检测报告，钢支撑应力、支护结构水平位移、周围建（构）筑物及地面沉降等监测记录，钢支撑支护分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验沉降及位移监测控制点。 （2）按标准规定检查主控制项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．沉降及位移监测控制点应妥善进行保护。 2．在基坑挖土、地下工程施工操作过程中不得损坏钢支撑体系 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．起重机、电焊机、高压泵、千斤顶等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．深基坑支护上部应设安全护栏和危险标志，夜间应设红灯标志。 3．基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。 4．钢支撑体系施工必须严格遵守先支撑后开挖的原则。 5．基坑开挖面上方的钢支撑支护未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。 6．严禁攀登支撑或支护上下．严禁将支撑当脚手架使用，支撑或支护上不得放置重物。 7．在未达到设计规定的拆除条件时，严禁拆除支撑。 ’ 8．钢支撑体系拆除应从下往上进行。支撑拆除前应在主体结与支护结构之间设置可靠的换撑传力构件或填土夯实。 9．基坑开挖及使用期间应接规定对支护结构的水平位移和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降进行监测。 10．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 11．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：1．作为永久性结构的钢支撑系统需要按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定检查

钢构件的外形尺寸、焊接质量及高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩。

．  2．高强度大六角头螺栓连接副复验检验数量：见表2-40注释2。

- 1.18.2  钢支撑支护工程质量检验标准

钢支撑支护工程质量检验标准见表1-37所列。

钢支撑支护工程质量检验标准                   表1-37

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 支撑位置：标高平面 | mm mm | 30 100 | 水准仪 用钢尺量 | *抽查支撑总数 20% |
|  | 2 | 预加应力 | kN | ±50 | 油泵读数或传感器 | *抽查不应少于支撑总数的5% |
| 一般项目 | 1 | 图囹标高 | mm | 30 | 水准仪 | *随机抽查 |
|  | 2 | 立柱桩 | 参见《建筑地基基础工程施工质量验收规范> GB 50202第5章规定 |  | 参见《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202第5章规定 | — |

续表

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 一般项目 | 3 | 立柱位置：标高平面 | mm mm | 30 50 | 水准仪 用钢尺量 | *灌注桩立柱全数检查，其他立柱抽查总数的20% |
|  | 4 | 开挖超深（开槽放 支撑不在此范围） | mm | ＜200 | 水准仪 | *随机抽查 |
|  | 5 | 支撑安装时间 | 设计要求 |  | 用钟表估测 | *同主控项目1 |

注：1．本表带“*”的检验数量仅供参考。

2．作为永久性结构的支撑系统尚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204的要求。

- 1.17.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205。

（4）其他：同本书第2.12.3相关部分内容。