第二篇 见证取样和见证检测	2

第一章 建筑材料见证取样方法	2

1、水泥	2

2、钢筋原材	3

3、钢筋焊接件	4

4、钢筋机械连接件	5

5、建筑用砂、石	6

6、混凝土	8

7、建筑砂浆	11

9、混凝土掺加剂	15

10、粉煤灰	17

11、矿渣粉	18

12、建筑防水材料	19

13、预应力钢绞线	22

14、预应力筋用锚具、夹具和连接器	22

15、沥青、沥青混合料	23

1 6、道路工程用无机结合料	24

第二章 建筑幕墙材料见证取样方法	27

1、建筑幕墙材料	27

第三章 建筑节能工程材料见证取样方法	30

1、建筑外门外窗、玻璃	30

2、建筑节能材料	31

第四章 钢结构工程材料见证取样与见证检测方法	33

1、钢结构工程用钢	33

2、焊接材料	36

3、紧固件连接工程	38

4、网架节点承载力检验	40

5、高强度螺栓施工质量检验	40

6、钢结构工程焊缝质量检测	41

7、钢结构工程的柱脚与网架支座检测	42

8、钢结构工程主要构件变形检测	42

9、钢结构工程主体结构尺寸与安装偏差检测	43

第五章 现场见证检测	43

1、建筑节能工程检测	43

2、混凝土抗压强度现场检测	45

4、钢筋保护层厚度检测	46

5、后置埋件现场力学性能检测	47

6、饰面砖粘结强度检测	47

7、建筑地基基础工程检测	48

# 第二篇 见证取样和见证检测

## 第一章 建筑材料见证取样方法

### 1、水泥

1.1依据标准

1． 《通用硅酸盐水泥》GB 175 - 2007，

2 .  《砌筑水泥》GB/T 3183-2003

3．  混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002（2011年版）

4． 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

5． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50201-2001

6． 《水泥取样方法》CB 12573 - 2008要求取样。

7   《水泥标准和稠度、用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB lT 1346-2011

8． 《水泥细度检验方法》C.BIT 1345-2005

9． 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008

1.2检验项目

进场水泥的检验项目，按水泥的类别不同分为：

1．通用硅酸盐水泥：

胶砂强度、安定性、凝结时间、标准稠度；

2．砌筑水泥：

胶砂强度、安定性、凝结时间、细度、三氧化硫、保水率；

1.3取样方法及要求

1．取样要求

(1)能同时满足“同一厂家、同一品种、同一强度等级、同一批号”条件的

进场水泥划归为一个取样单位，部分符合上述条件者，应划归为不同取样单位。

(2)对同一取样单位，一次性进场的水泥，袋装水泥以200吨为一个取样批

次，散装水泥以500吨为一个取样批次，不足上述数量的，各为一个取样批次。

2．取样数量

每个批次水泥取样的重量应不少于12 kg。

3．取样方法

取样可使用市售的取样管、槽形管状取样器，也可使用符合要求的自制器具。

袋装水泥应从随机选取的20袋中利用取样器由表至内等量抽取，散装水泥应在

20个不同部位连续等量抽取。

4．样品存放

抽取的水泥应混匀后放置在干燥洁净不易受污染的容器中送检或留存。对有特殊要求的取样，应按合同规定的方法取样和留存。

### 2、钢筋原材

2.1依据的标准

1．《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002（2011年版）

2．《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》CB 1499.1-2008

3．《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》CB 1499.2-2007

4．《碳素结构钢》GB/T 700-2006

5．《冷轧带肋钢筋》CB 13788-2008

6．《钢筋砼用钢筋材试验方法》CB/T 28900-2012

2.2检验项目

1．钢筋迸场时，应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检

验，检验结果必须符合有关标准的规定。

- 各类钢材检验项目见表2.1。

- 表2.1钢筋检测项目

| 序号 | 钢筋品种 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋 | 屈服强度、拉伸强度、伸长率弯曲、 重量偏差、直径偏差 |
| 2 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 |  |
| 3 | 碳素结构钢 | 拉伸、弯曲 |
| 4 | 冷轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲( CRB550)、反复弯曲 （CRB650及以上）、重量偏差 |

2.3取样方法及要求

1取样批量和数量

- 热轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。每批应抽取5根钢筋．做重量偏差和尺寸偏差，结束后从中取2根做拉伸实验，2根弯曲实验.

- (2)热轧光圆钢筋每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。每批钢筋应抽取5根钢筋，做重量偏差和尺寸偏差，结束后从中取2根做拉伸试坠，2根弯曲试验。

(3)碳素结构钢每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，用《碳素结构钢》（GB/T700-2006）验收的直条，每批抽取2根钢筋，1根做拉伸实验，1根做弯曲试验。

(4)冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成，每批逐盘塞堡塑垫垦土监做重量盟差和拉伸试验，牌号CRB550每批做2个弯曲试验，牌号CRB650及其以上每批做两根反复弯曲实验。

2．取样要求

(1)每组试样应分别从不同钢筋上截取（若从钢筋头部取样一般先截掉500mm一段，然后再取样），长度应根据所使用的设备确定，每只长度不小于500mm，通常宜取520mm-550mm。

(2)表面轧上牌号标志的带肋钢筋，取样时宜截取带有表面标志部分的钢筋

试样。

### 3、钢筋焊接件

3.1依据标准

1《混凝土结构工程施工质量验收规范》CB 50204-2002（2011年版）

2《钢筋焊接及验收规程》JC.J 18-2012

3.2检验项目

l在施工现场，应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JCJl8的规定抽

取焊接接头作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

2各类钢筋接头枪输项目曰，表3.1。

表3.1  钢筋焊接检测项目

| 序号 | 钢筋焊接方法接头 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闪光对焊接头 | 拉伸、弯曲 |
| 2 | 电渣压力焊接头 | 拉伸 |
| 3 | 电弧焊接头等 |  |

3.3取样方法及要求

1．应在接头外观检查合格后随机抽取试件进行力学性能检验。

2．在钢筋工程焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下

的焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。

3．钢筋闪光对焊接头

在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计算。

从每批接头中随机切取6个接头，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。

注：异径钢筋接头可只做拉伸试验。

4．钢筋电渣压力焊接头

在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批。从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。

5．钢筋电弧焊接头

在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结

构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批。从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。在装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验。

6．箍筋闪光对焊接头、钢筋气压焊接头、预埋件钢筋T形接头均按JGJ18要求执行。钢筋焊接件试件长度应根据试验设备确定，通常情况可选择450mm-550mm。

### 4、钢筋机械连接件

4.1依据标准

1《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2010

2《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108-96

3．《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109-96

4．《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG 163-2004

5．《镦粗直螺纹钢筋接头》JG 171-2005

4.2检验项目

抗拉强度检验

4.3取样方法及要求

1钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验， 每种规格钢筋的接头试件不少于3根。

2．接头的现场检验按检验批进行，同一施工条件下采用同一批材料的同等级、 同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行验收，不足500个也作为一个验收批。在工程结构中陋机截取3个接头做抗拉强度试验。

试样长度应根据所使用的设备确定，通常取450mm-550mm。

### 5、建筑用砂、石

5.1依据标准

1.《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JCJ 52 - 2006；

2．《建筑用砂》GB/T 14684-2011

3．《建筑用卵石、碎石》GB/T 146852011

5.2检验项目

1．砂检验项目

(1)砂的筛分析

(2)砂中含泥量；

(3)砂中泥块含量；

(4)砂含水率、吸水率；

(5)砂坚固性；

(6)砂中有害物质含量（有机物含量、云母含量、轻物质含量）；

(7)砂的碱活性；

(8)氯离子含量；

(9)石粉含量（人工砂或混合砂适用）；

(10)贝壳含量（海砂适用）；

( II)密度（表观密度、紧密密度和堆积密度）

2．石子检验项目

(1)碎石或卵石的筛分析

(2)石子含泥量；

(3)石子泥块含量；

(4)针片状颗粒含量；

(5)石子强度（抗压强度、压碎值指标）；

(6)石子坚固性；

(7)石子含水量；

(8)有害物质含量（有机物含量、颗粒状硫酸盐及硫化物含量）；

(9)碱活性检验

5 3取样方法及要求

1．取样要求

符合“同一产地、同一规格”条件的进场砂（或石），归入一个取样单位。同一取样单位，一次性进场数量，由大型工具（火车、货船或汽车）运输的，以400m3或600t为一个取样批次，由小型工具（拖拉机）运输的，以200m3或300t为一个取样批次，不足上述量者，作为一个取样批次。

2．取样数量

每个取样批次的最小取样量，由该批砂石测定的检测项目最少用砂石量加总构成。

一般砂常规检查项目包括：砂筛分、含泥量、泥块含量、含水率、堆积密度等，取样数量20kq组，特殊需增做项目，酌情增加取样量。

石子常规检测项目包括：石子筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、

压碎指标等，取样数量80kg/组，如需增做其他检测项目，可酌情增加取样量

3．取样方法

在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后由各部位抽取大致相等的砂（或石）共8份，组成一组样品。

从皮带运输机上取样时，应在皮带运输机尾的出料处用接料器定时抽取砣K石）4份组成一组样品。

从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度抽取大致相等的砂（或石）8份，组成一组样品。

对上述办法取到的砂（成石）样（总量大于最小取样量的2倍）用人工四分法（或缩分器法）缩分，缩分后得到的砂（或石）量应略多于最小取样量。

附：人工四分法缩分

将所取每组样品置于平板上，用平口锹在潮湿状态下拌合均匀，并堆成厚度约为20mm的“圆饼”。然后沿互相垂直的两条直径把“圆饼”分成大致相等的四份，取其对角的两份重新拌匀，再堆成“圆饼”。重复上述过程，直至缩分后的材料量略多于进行试验所必需的量为止。

4．样品包装

经过四分法留取的砂（或石）样品，应做满足送检要求的包装，涉及含水量

测定的砂石样，包装应作防水分损失处理。

6.1依据标准

1．《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002（2011年修订版）。

2 《地下防水工程质量验收规范》C_B 50208-2011

3 《建筑地面工程施工质量验收规范》CB 50209-2010

4．《人民防空工程施工及验收规范》CB 50134-2004

5．《混凝土强度检验评定标准》CB/T 50107-2010

6．《预拌混凝土》CB/T 14902-2012

7．《普通混凝土配合比设计规程》JCJ 55-2011

8．《普通砼长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2009

9．《普通砼拌合物性能试验方法》GB/T 50080-2012

10．《砼质量控制标准》CB 50164-2011

6.2检测项目

1强度：包括立方体抗压强度、抗折强度。

2抗渗

6.3取样方法和要求

1.取样频率和组数

(l)结构混凝土强度试件

用于检查结构构件混凝土强度的试件，在混凝土浇筑地点随机抽取，取样频率要求：

①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于依次。

②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次。

③当一次连续浇统超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

④每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。标准养护试件，每次取样应制备至少一组（一组为3个立方体试件，下同）；同条件养护试件，依混凝土工程量和结构部位重要性不同，同一强度等级备组数不得少于10组，且不应少于3组。

(2)建筑地面工程水泥混凝土强度试件

建筑地面工程每一层（或检验批）至少制备1组。层（或检验批）面积不足1000m2，制备一组，超过1000m2 增加制备1组。同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、坡道的水泥混凝土强度试块，每150延米至少制备组。当改变配合比时，应制备相应组数的试件。

(3)粉煤灰混凝土强度试件

对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100m3，至少制备1组试块；大体积粉煤

灰混凝土每拌制500m3，至少制备1组试块。不足上列规定数量时，每班至少制

备1组试块。

(4)人防工程混凝土强度试件

人防工程浇筑混凝土时，应按下列规定制备试块：

①口部、防护密闭段应各制备1组试块。

②每浇筑lOOrri3混凝土应制备一组试块。

③变更水泥品种或混凝土配合比时，应分别制备试块。

(5)防水混凝土抗渗试件

连续浇筑混凝土每500n13应制备l组（6个）标准养护抗渗试件，每项工程

不得少于2组。采用预拌混凝土的抗渗试件，试件制备组数应视结构的规模和要求而定。

(2)制备试件的尺寸祁数量

①普通混凝土立方体抗压强度试件：标准试件为边长150mm正立方体，每组3块。非标准试件常见有边长lOOmm和边长200 mm的正立方体，每组各3块。骨料最大颗粒直径与试件最小尺寸关系见表6 1。

表6 1  混凝土抗压强度试块最小尺寸选用表

| 骨料最大颗粒直径( mm) | 试模尺寸( mm) |
| --- | --- |
| 31 5 | 100×100×100（非标准试模） |
| 40 | 150×150×150（标准试模） |
| 60 | 200×200×200（非标准试模） |

即：石子粒径0-31.5mm，宜选边长lOO×lOO×lOOmm的抗压试模，石子粒径31.5-40mm宜选边长150×150×150mm的抗压试模，石子粒径40-60mm宜选边长200×200×200mm的试模。

②普通混凝土抗折（即抗弯拉）强度试件：标准试件为l50mm×150mm×

550mm的棱柱体试件，每组3块。

③普通混凝土抗渗性能试验试件，顶面直径为175mm，底面直径为185mm，高度为150mm的圆台体，每组6块。

(3)试件制作和养护

①在制作试件前应检查试模尺寸并符合石子最大粒径要求的试模，试模内表

面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的隔离剂。

②根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实；大于70mm的宜用捣捧人工捣实。检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法宜与实际采用的方法相同。

③试件用振动台振实制作试件时，混凝土拌合物应一次装入试模，装料时应

用抹刀沿各试模内壁略加插捣，使混凝土拌合物高出试模上口，振动时应防止试

模在振动台上自由跳动。振动应持续到混凝土表面出浆为止，刮除多余的混凝土

并用抹刀抹平，不得过振。（第一次抹平时．应预留浆体高出试模2-3mm，待砼

临界终凝时，一次性抹平）

④用人工插捣制作试件时，混凝土拌合物应分两层装人试模，每层装料厚度

应大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时，捣

棒（长600mm，直径16mm，端部磨圆）应达到试模底部，插捣上层时，捣棒应贯穿上层后插人下层20-30mm。插捣时振动棒应保持垂直，不得倾斜，每次中心向边螺旋型，插捣25次，然后用抹刀沿试模内壁插拔数次。插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失为止。

⑤用插入式振动棒振实制作试件，应将混凝土拌合物一次装入试模，装料时

应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口。宜用直径为中25mm的插入式振捣棒，插入试模振动时，振动棒距试模底板10-20mm且不得触及试模底板，振动应持续到表面出浆为止，且应避免过振，以防止混凝土离析。一般振捣时间为20s。振动棒拔出时要缓慢，本着快插慢拨的原则，使拔出后不得留有孔洞。

⑥刮除试模上口多余的混凝土，待混凝土临近终凝时，用抹刀抹平。

⑦试块制作后应在终凝前用铁钉等尖锐物体刻上制作日期、工程部位、设计

强度等，不允许试块在终凝后用毛笔等书写。

⑧试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。采用标准养护的试件，应在

温度为20±5℃的环境中静置一昼夜，然后编号，拆模送人标准养护室标养至龄

期28天。同条件养护试件，应靠近其代表构件部位放置，其拆模时间可与实际构件的拆模时间相同，拆模后，试件仍需保持同条件养护，直到600℃‘d。

4．有关要求

(1)应定期对试模进行自检，自检周期宜为三个月；

(2)试件应在混凝土的浇筑地点制作。混凝土试样应在卸料量的1/4 - 3/4

之间采取，在混凝土运送到浇筑点后20min内完成，强度试件的制作应在40min

内完成。

(3)在浇筑地点，混凝土坍落度检查，每工作班至少两次，坍落度检验试

样的取样频率应与混凝土强度检验的取样频率一致；

(4)建设工程应在施工现场设置混凝土、砂浆、节能材料试件的养护室。

(5)商品砼搅拌站试验室，应根据搅拌车运输距离（综合考虑砼坍落度损耗）

和砼泵送高度综合设计，砼坍落度．确保混合料可泵性能，杜绝砼运送至现场二

次加水现象。

### 7、建筑砂浆

7.1依据标准

1 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

2 《砌体结构设计规范>GB 50003-2011。

3．《地下防水工程质量验收规范》CB 50208-2011

4．《建筑地面工程施工质量验收规范》CB 50209-2010

5．《建筑装饰装修工程质量验收规范》CB 50210-2001。

6．《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010

7．《预拌砂浆》JC/T 230-2007

8．《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009

7.2检测项目

1强度等级

2稠度

7.3取样方法和要求

1．取样频率、组数

(1)砌筑砂浆强度试件：每一检验批且不超过25 0rT13砌体用量的，按类型及强度等级不同，每台搅拌机应至少取样1组，在砂浆揽拌机出料口随机取样制作砂浆试块。验收批的预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。

(2)建筑地面工程砂浆面层强度试件：每一层（或检验批）建筑地面工程至少1组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000m2应增做1组试块，小于lOOOrT12按lOOOmz计算。同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、坡道的水泥砂浆强度的试块，每150延米至少1组。

一组砂浆试件为3块70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试块。

(3)预拌砂浆试件，每车采集试件一组，每组采集量应大于砂浆检验项目所需用量的2倍，且不宜少于0. Olml。

2砂浆稠度测试

使用砂浆稠度仪测定砂浆稠度，稠度试验按下列步骤进行

（1）稠度试样采集及试验应在砂浆运送到交货地点时开始算起的20min内完成，试件的制作应在30min内完成。砂浆拌合物取样后，应尽快进行试验。现场取来的试样，在试验前应经人工再翻拌，以保证其质量均匀。

(2)盛浆容器和试锥表面用湿布擦干净，并用少量润滑油轻擦滑杆，然后将

滑杆上多余的油用吸油纸擦净，使滑杆能自由滑动。

(3)将砂浆拌合物一次装人容器，使砂浆表面低于容器口约lOmm左右，用

捣棒自容器中心向边缘均匀插捣25次，然后轻轻地将容器摇动或敲击5-6下，

使砂浆表面平整，随后将容器置于稠度测定仪的底座上。

(4)拧开试锥滑杆的制动螺栓，向下移动滑杆，当试锥尖端与砂浆表面刚接

触时，拧紧制动螺栓，使齿条测杆下端刚接触滑杆上端，并将指针对准零点上。

(5)拧开制动螺栓，同时计时间，待10s立即固定螺栓，将齿条测杆下端接

触滑杆上端，从刻度盘上读出下沉深度(精确至1mm)即为砂浆的稠度值。

(6)圆锥形容器内的砂浆，只允许测定一次稠度，重复测定时，应重新取样

测定。

(7)同盘砂浆稠度试验取两次试验结果的算术平均值作为测定值，精确至

1mm，两次试验值之差如大于10mm时，应重新取样测定。

3．砂浆强度试件的制作及养护

(1)砂浆强度试件在70.7mmx70.7mmx70.7mm立方体带底试模中制作， 将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模，根据稠度选择成型方法，当稠度大于50mm

时，宜采用人工振捣成型，当稠度不大于50mm时采用振动台振实成型。

(2)人工振捣：应采用捣棒（φ100mm，长350mm头部磨圆钢棒）均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次，插捣过程中如砂浆沉落低于试模口时，应随时添加砂浆，可用油灰刀插捣数次，并用手将试模一边抬高5-lOmm各振动5次，砂浆应高出试模顶面6-8mm，当砂浆表面出现麻斑时(约15-30min)，将高出部分的砂浆沿试模顶面削去抹平。

(3 机械振动：将砂浆一次装满试模放置到振动台上，振动时试模不得跳动，

振动5-10s或特续到表面出浆为止，不得过振。应待表面水分稍干后，再将高出

试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。

(4)试件制作后，在室温为（20士5）℃的环境静置(24+2)h后可以拆模。当

气温较低时，或者凝结时间大于24h的砂浆，可适当延长留模时间，但不应超过

2d。试件拆模后应立即放人温度为(20±2)。C．相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。养护期间，试件彼此间隔不小于lOmm，混合砂浆、湿拌砂浆试件上面应覆盖，防止有水滴在试件上。

4．有关要求

(1)试模的刚度、内表面不平度、组装后各相邻面的不垂直度应满足要求，

制作试件前用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝，试模内面涂刷薄层机油或脱模剂。

(2)砂浆拌合物取样后，应尽快进行试验。现场取来的试样，在试验前应经人工再翻拌，以保证其质量均匀。

(3)预拌砂浆试样的采取及试验应在砂浆运到交货地点时开始算起20min内完成，试件制作应在30min内完成。试样应随机从同一运输车中抽取，且在卸料过程中卸料量的1/4-3/4之间采取。每个试验取样量应大于砂浆检验项目所需用量的2倍，且不宜少于0．Olm3。

(4)砂浆拌合物常做检测项目：抗压强度、稠度、分层度（预拌砂浆要增做

保水性）。

8、砌墙砖与砌块

8.1依据标准

1．《砌体结构工程施工质量验收规范》CB 50203-2011

2．《烧结普通砖》GB 5101-2003

3 《烧结多孔砖和多孔砌块》CB 13544-2011

4．《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545-2003

5．《普通混凝土小型空心砌块》CB 8239-1997

6．《粉煤灰砖》JC 239-2001

7 《蒸压灰砂砖》GB 11945-1999

8．《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968-2006

9．《混凝土多iL砖》JC 943-2004

10．《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007

11．《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003

12．《轻集料混凝土小型空心砌块》CB/T 15229-2011

13．《烧结保温砖和保温砌块》GB 26538-2011

8.2.裣测项目

砖和砌块的检测项目应符合表8.1。

表8 .1  砖和砌块的检测项目

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧结普通砖 | 抗压强度、石灰爆裂 |
| 2 | 烧结多孔砖和多孔砌块 |  |
| 3 | 烧结空心砖和空心砌块 |  |
| 4 | 普通混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 |
| 5 | 粉煤灰砖 | 抗压强度、抗折强度 |
| 6 | 蒸压灰砂砖 |  |
| 7 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干密度 |
| 8 | 混凝土多孔砖 | 抗压强度 |
| 9 | 混凝土实心砖 |  |
| 10 | 混凝土普通砖和装饰砖 |  |
| 11 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 抗压强度、密度等级 |
| 12 | 烧结保温砖和保温砌块 | 抗压强度、密度、石灰爆裂 |

8.3取样方法和要求

1.烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块

每一生产厂家的砖到现场后，按原材料及配比相同、强度等级相同的3.5-15

万块为一批，不足3.5万块按一批计。每批随机抽取15块试样，其中10块做抗压强度，5块做石灰爆裂

2．普通混凝土小型空心砌块

按强度等级分批验收，它以同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度

等级和同一工艺生产的10000块砌块为一批，不足10000块亦按一批。每批从外

观质量检验合格的砌块中随机抽取5块，做抗压强度检验。

3.粉煤灰砖

每10万块为一批，不足10万块按一批计。每批随机抽取10块进行抗压强度和抗折强度检验。

4.蒸压灰砂砖

同类型的灰砂砖每10万块为一批，不足10万块按一批计。每批随机抽取10块进行抗压强度和抗折强度检验。

5．蒸压加气混凝土砌块

同品种、同规格、同等级的砌块，以10000块为一批，不足10000块亦为一批。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取6块砌块制作试件，对每块砌块按如下规定切割成规格为lOOmm×lOOmm×lOOmm的试件_酝哥磊轰件上应标明发气方向。其中干密度3组9块，抗压强度3组9块。

### 9、混凝土掺加剂

混凝土外加剂是指在混凝土拌合过程中掺人的、能按要求改善混凝土性能的

材料，一般情况掺量不超过水泥重量的5%。其主要有高性能减水剂（早强型、标准型、缓凝型）、高效减水剂（标准型、缓凝型）、普通减水剂（早强型、标准

型、缓凝型）、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂共8类外加剂。

9.1依据标准

1《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》CB/T 8075-2005

2．《混凝土外加剂》CB 8076-2008

3．《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012

4．《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2011

5．《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》CB/T 50080-2002

6《普通混凝土力学性能试验育法标准》GB/T 50081-2002

7．《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》CB/T 50082-2009

8．《水泥化学分析方法》CB/T 176-2008

9《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005

10《普通混凝土配合比设计规程》 JCJ 55-2011

11．《砼质量控制标准》CB 20164-2011

9.2检测项目

1．影响混凝土性能的指标：减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、th经时变化量、抗压强度比、收缩率比；

2．匀质性指标：氯离子含量、总碱量、含固量、含水率、密度、PH值、硫酸钠含量、细度、水泥净浆流动度。

9.3取样方法和要求

影响混凝土性能指标的试验项目及数量见下表

表3实验项目及所需数量

| 实验项目 |  | 外加剂类别 | 试验类别 | 实验所需数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 混凝土拌合批数 | 每批取样数目 | 基准混凝土总取样数目 | 受检混凝土总取样数目 |
| 减水率 |  | 除旱强剂、缓凝剂外的各种外加剂 | 混凝土拌合物 | 3 | 1次 | 3次 | 3次 |
| 沁水率比 |  | 各种外加剂 |  | 3 | 1个 | 3个 | 3个 |
| 含水量 |  |  |  | 3 | 1个 | 3个 | 3个 |
| 凝结时间差 |  |  |  | 3 | 1个 | 3个 | 3个 |
| 1h经时变化量 | 塌落度 | 高性能减水剂、泵送剂 |  | 3 | 1个 | 3个 | 3个 |
|  | 含气量 | 引气剂、引气减水剂 |  | 3 | 1个 | 3个 | 3个 |
| 抗压强度比 |  | 各种外加剂 | 强化混凝土 | 3 | 6.9或12块 | 18.27或36块 | 18.27或36块 |
| 收缩率比 |  |  |  | 3 | 1条 | 3条 | 3条 |
| 相对耐久性 |  | 引气减水剂、引气剂 | 硬化混凝土 | 3 | 1条 | 3条 | 3条 |
| 注1：试验时，检验同一种外加剂的三批混凝土的制作宜在开始实验一周内的不同日期 完成。对比的基准混凝土和受检混凝土应同时成型。 注2：试验龄期参考表1实验项目栏。 注3：实验前后应仔细观察试样，对有明显缺陷的试样和试样结果都应舍除。 |  |  |  |  |  |  |  |

1．取样批次

(1)外加剂

掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每100吨为1批次，掺量小于1%的外加剂每50吨为1批次，不足100吨或50吨的按1个批次计。

(2)泵送剂、防水剂

厂家年产500吨以上的，每50吨为一批次；年产500吨以下，每30吨为一批次；每批不足50吨或30吨的也按一个批次计。

(3)防冻剂

同一品种的防冻剂，每50吨为一批次；不足50吨也作为一批次。

(4)膨胀剂

厂家日产量超过200吨时，以不超过200吨为一批次；不足200吨时，应以不超过日产量为一批次。

(5)速凝剂

每20吨为一批，不足20吨时也作为一批。

2取样量

每批次取样不小于0.2吨水泥所需用的外加剂量。

### 10、粉煤灰

粉煤灰按煤种分为F类和C类，F类粉煤灰由无烟煤或烟煤煅烧收集而来，C类粉煤灰属于2褐煤或次烟煤煅烧收集的粉煤灰，其氧化钙含量一般大于

10%。

拌制混凝土和砂浆用粉煤灰分为三个等级：I级、Ⅱ级、Ⅲ级。

10.1依据标准

1．《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005

2．《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》CB/T 50080-2002

3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002

4．《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2009

5．《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008

6．《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005

10.2检测项目

1．细度

2．需水量比

3．烧失量

4．含水量

5．三氧化硫

6．游离氧化钙

7．安定性

8．强度活性指数

10.3取样方法和要求

1取样频率

以连续供应的200吨一相同等级、相同种类的粉煤灰为一取样批次。不足200吨作为一个批次，粉煤灰质量按干灰（含水量小于1%）的质量计算。

2．取样方法：

从10个以上不同部位取等量连续样品，总量至少3kg。

### 11、矿渣粉

以粒化高炉矿渣为主要原料，可掺加少量石膏磨制成一定细度的粉体，称作粒化高炉矿渣粉，简称矿渣粉。

11.1依据标准

1．《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008

2《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002

3．《普通混凝土力学性能试验方法标准》CB/T 50081-2002

4．《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2009

5．《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008

6《水泥胶砂流动度测定方法》CB/T 2419-2005

7《水泥密度测定方法》GB/T 208-1994

8．《水泥助磨剂》JC/T 667-2004

11.2检测项目

1．密度

2．比表面积

3．强度活性指数

4．流动度比

5．含水量

6．三氧化硫

7．氯离子

8．烧失量

9. 玻璃体含量

10. 放射性

11.3取样方法和要求

1．取样频率

矿渣粉出厂前按同级别进行编号和取样，每一个编号为一个取样批次，矿渣粉出厂编号按矿渣粉单线年生产能力规定为：

60×104t以上的，不超过2000t为一编号；

30×104-60×104t，不超过lOOOt为一编号；

10×104-30×104t，不超过600t为一编号；

10×104t以下的，不超过200t为一编号。

当散装运输工具容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号数量超过该厂规定出厂编号吨数。

2．取样方法

在20个以上部位连续取等量样品，总量至少20kg。试样应混合均匀，按四

分法缩取出比试验所需要量大一倍的试样。

### 12、建筑防水材料

防水材料是保证建筑工程能够防止雨水、地下水及其他水分渗透的材料，其

质量的优劣直接影响到人们的居住环境、卫生条件及建筑的使用寿命。近年来，

我国的防水材料发展很快，按其形状可分成三大类：防水卷材、防水涂料和建筑

密封材料。

12.1依据标准

1．《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

2．《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

3．《石油沥青纸胎油毡》CB 326-2007

4．《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011

5．《氯化聚己烯防水卷材》GB 12953- 2003

6. 《硅酮建筑密封胶》CB/T 14683-2003

7. 《建筑用硅酮结构密封胶》CB 16776-2005

8．《高分子防水材料第1部分：片材》GB 18173.1-2012

9．《高分子防水材料第2部分：止水带》GB 18173.2-2000

10.《高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶》GB 18173.3-2002

11.《弹性体改性沥青防水卷材> CB 18242-2008

12．《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008

13．《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》CB 18967-2009

14．《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2003

15．《建筑防水沥青嵌缝油膏》JC/T 207-2011

16．《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482-2003

17《丙烯酸脂建筑密封胶》JC/T 484-2006

18．《三元丁橡胶防水卷材》JC/T 645 - 2012

19．《氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材》JC/T 684-1997

20．《沥青复合胎柔性防水卷材》JC/T 690-2008

21．《聚氯乙烯建筑防水接缝材料．》JOT 798-1997

22．《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009

23．《溶剂型橡胶沥青防水涂料》JC/T 852-1999

24．《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008

25.《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881-2001

26．《聚合物水泥防水涂料》GB 23445-2009

12.2检验项目

1检验内容

| 序号 | 材料名称 | 物理性能检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沥青防水卷材 | 纵向拉力、耐热度、柔度、不透水性 |
| 2 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸 率、耐热度、低温柔度、不透水性 |
| 3 | 合成高分子防水卷材 | 断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯 折、不透水性 |
| 4 | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量、耐热度、柔性、不透水性、 延伸率 |
| 5 | 合成高分子防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、 不透水性、柔性 |
| 6 | 无机防水涂料 | 抗折强度、粘结强度、抗渗性 |
| 7 | 改性石油沥青密封材料 | 耐热度、低温柔性、拉伸粘接性、施工度 |
| 8 | 合成高分子密封材料 | 拉伸粘接性、柔性 |
| 9 | 高分子防水材料止水带 | 拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度 |
| 10 | 高分子防水材料遇水膨胀橡胶 | 拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀率 |

12 .3取样方法和要求

1．沥青、高聚物改性沥青、合成高分子防水卷材

(1)同一品种、牌号、规格的沥青、高聚物改性沥青、合成高分子防水卷材，

抽验数量大于1000卷抽取5卷；500-1000卷抽取4卷；100-499卷抽取3卷；小于100卷抽取2卷。

(2)沥青防水卷材应对空洞、硌伤、露胎、涂盖不匀、折纹、皱折、裂绞、裂口、缺边，每卷卷材的接头进行外观质量检查；高聚物改性沥青应对孔洞、缺边、裂口、边缘不整齐、胎体露白、未浸透、撒布材料粒度、颜色、每卷卷材接头进行外观质量检查；合成高分子防水卷材应对折痕、杂质、胶块、凹痕、每卷卷材接头进行外观质量检查，在外观质量检验合格的卷材中抽取样品。

(3)每卷裁取在距端部500mm处取3m长的卷材封扎，送检物理性能测定。

(4)胶结材料是与防水卷材配套使用的辅助材料，必须和卷材一并抽检。抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂，同一规格标号的沥青以20t为一个取样单位，不足20t按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样，每处所取数量大致相等，共lkg左右，作为平均试样。

2．高聚物改性沥青、合成高分子和无机防水涂料

(1)同一规格、品种、牌号的高聚物改性沥膏、合成高分子和无机防水涂料，每10t为一批，不足lOt按一批进行抽检

(2)要求抽检前检查外观质量，在外观质量检验合格的防水涂料中抽取样品，取样数量为2kg。高聚物改性沥青防水涂料，查看外包装是否完好无损，是否标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期，是否无沉淀、凝胶和分层；对合成高分子和无机防水涂料，查看外包装是否完好无损，是否标明涝；料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期。

3．有机防水涂料

(1)同一规格、品种、牌号的有机防水涂料，每5t为一批，不足5t按一批

进行抽检。

(2)有机防水涂料抽检前先检查外观质量，查看外包装是否完好无损，是否

标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期，从外观质量检验合格的防水

涂料中抽取样品，取样数量为2kg。

4．建筑密封材料

(1)改性石油沥青密封材料同一品种、同一类型每2t为一批，不足2t按一

批抽取。抽检前先检查改性石油沥青密封材料外观质量，查看是否为黑色均匀膏

状，无结块和未浸透的填料。在外观质量检验合格的密封材料中抽取送检样品

2kg。

(2)合成高分子密封材料每1吨为一批，不足1吨的按一批抽取。抽检前先

检查高分子密封材料外观质量，查看是否为均匀膏状物，无结皮、凝胶或不易分散的固体团状。在外观质量检验合格的密封材料中抽取送检样品2.5kg。

5．止水带和遇水膨胀橡胶

( 1)高分子防水材料止水带和高分子防水材料遇水膨胀橡胶以每月同标记的

产量为一批抽检。抽检前先检查上述两种材料的外观质量，查看尺寸公差，是否

有开裂、缺胶、海绵状、中心孔倔心、凹痕、气泡、杂质和明疤。从外观质量检

查合格的样品中抽取送检样品1.5m长（去掉头部100mm后取样）

12.5有关要求

1不同品种、规格的卷材胶粘剂和胶粘带，应分别用密封桶或纸箱包装；

2．沥青防水卷材贮存环境温度不得高于45。c；

3卷材取样后送检途中不能折叠

### 13、预应力钢绞线

13.1依据标准

1  《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003

2．《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003/XCl-2008

3．《钢及钢产品交货一般技术要求》GBIT 17505-1998

4．《混凝土结构工程施工质量验收规范》CB 50204-2002（201 1版）

5．《金属应力松弛试验方法》GB/T 10120-1996

6．《金属材料拉伸试验》CB/T 228.1-2010

13 2检验项目

1．拉伸试验：检测整根钢绞线的最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率等；

2应力松弛性能试验，允许用至少lOOh的测试数据推算lOOOh的松弛率值。

3．钢绞线疲劳性能试验和偏斜拉伸试验（依供货合同要求）。

说明：应力松弛性能试验、疲劳性能试验和偏斜拉伸试验只进行型式检验。

13.3取样方法和要求

1．钢绞线应成批验收，每批钢绞线由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成。每批质量不大于60t。

(1)松弛在每（任）盘卷中任意端截取。每根试样长度应保证试验夹持间距

不小于500mm。

(2)应力松弛性能试验试样每合同批取样1根。

13.4技术要求

检验项目有一项不合格时，须从同一批钢绞线盘卷中双倍取样，进行不合格

项复脸。

### 14、预应力筋用锚具、夹具和连接器

14.1依据标准

1．《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB，r 14370-2007

2．《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JCJ 85-2010

3．《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010

4. 《预应力混凝土用钢绞线》CB/T 5224-2003

5．《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003/XG l-2008

6．《金属材料洛氏硬度试验第1部分试验方法》GB/T 230.1-2009

14.2检验项目

1. 锚夹具产品外观检查

2. 锚夹具产品硬度检验；

3．静载锚固性能试验；

4．疲劳性能或低周反复载荷性能试验（仅当设计提出要求时）。

14.3取样方法和要求

1．预应力筋用锚具、夹具和连接器出厂检验和进场复验时，每个组批不得超过2000件（套）。

2．对硬度有要求的零件按热处理炉装炉量的3%抽样进行硬度检验；有1件不合格，应另取双倍数量的零件重做检验；如仍有一个零件不合格，则应对本批零件逐个检验，合格者方可使用；

3．静载试验用的锚具、夹具和连接器按成套产品抽样，应在外观和硬度检验合格后的产品中抽取，每组批抽取3套组装件。

4．静载试验、疲劳试验和低周反复载荷性能试验，如有l件不符合要求，应判定为不合格；但允许另选双倍数量的试件重做试验，如仍有1件不合格，则该批产品不合格。

14.4技术要求

(l)型式检验的辅助性试验是为测定参数及检验工艺设备的项目，不作合格与否的判定。

(2)对于锚夹具用量较少的一般工程，如供应商能提供有效的锚固性能试验合格证明昀，可仅进行外观检查和硬度检验；

### 15、沥青、沥青混合料

15.1依据标准

1．《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；

2．《沥青路面施工及验收规范》CB 50092-96;

3．《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTC E20-2011。

15.2检验项目

1．沥青：针人度、延度、软化点、闪点；

2．沥青混合料：矿料级配、沥青含量、稳定度、流值、空隙率、饱和度、最大理论密度、压实度；

15.3取样方法

1．沥青取样方法

(l)从罐车中取样：

有取样阀：待流出至少4kg或4L重要取样；仅有放样阀：放出一半沥青时再取样从顶盖处取样时，需在中部取

(2)在装料或卸料过程中取样时，要按照时间间隔均匀的取至少3个规定数量样品，然后将这些样品充分混合后取规定数量样品4kg作为试样，样品也可分别进行检验。

(3)从桶、袋、箱装或散装整块中取样时，应在表面以下及容器侧面以内至少5cm处采取。当能确认是同一批样品时，应随机取出4蝇（粘稠沥青或固体沥青不少于4kg，液体沥青不少于IL，沥青乳液不少于4L，根据实测参数确定增加取样量）。当原材料发生变更时，必须对其重新取样检验。

2．沥青混合料取样方法

取样频率为每2000m2取一组。

(1)在道路施工现场取样：

在施工现场取样时，应在摊铺后未碾压前，摊铺宽度两侧的1/2 - 1/3值置处取样，用铁锹取该摊铺层的料。每摊铺一车料取一次样，连续3车取样后，混合均匀按四分法取样至足够数量( 20kg)，最少不少于12kg（根据实测参数确增加取样量）。

- 在沥青混合料运料车上取料：在运料车上取沥青混合料样品时，宜在汽车装料一半后，分别用铁锹从不同方向的3个不同高度处取样，然后混在一起用手铲适当拌和均匀，取出20kg，最少不少于l2k~根据实测参数确定增加取样量）。

- (3)乳化沥青常温混合料试样的方法：

- 在拌和厂取样时，宜用专业的容器（一次可装5 - 8kg）装在拌和机卸料下方，

- 每放一次料取一次样，顺次装入试样容器中，每次倒在清扫干净的平板上，连续

- 几次取样，混合均匀，按四分法取样至足够数量（20kg），最少不少于l2kg（根

- 据实测参数确定增加取样量）。

### 1 6、道路工程用无机结合料

- 16 .1依据标准

- 1．《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTC E51-2009

- 2．《混凝土结构工程施工质量验收规范》CB50204-2002

- 16.2检验项目

- 1．原材检验项目：石灰钙镁含量、水泥物理性能、粉煤灰烧失量和细度

- 2．无机结合料检验项目：无侧限抗压强度、配合比设计、化学曲线、击实曲线、配合比验证、含水率、石灰剂量、压实度。

- 16.3取样方法

- 1．原材取样

- (1)石灰取样方法：

- 1)生石灰：

- a)堆场仓库、车（船）取样：在堆场仓库、车（船）的对角线或四分线上对称或均匀的选取12个取样点，用尖头钢锹抽取表层100mm下或底层100mm上的点样，每个点的取样量不少于2000g。取得的点样经破碎、过20mm的圆孔筛后，立即装入密闭、防潮的容器中。取样点内如有最大尺寸大于150mm的大块，应将其砸碎，取能代表大块质量的部分碎块。

- b)输送带或料仓出料口取样；用取样铲从一批流动的生石灰中，有规律地、

- 间隔取12个份样，每一份样不少于2000g。取得的份样按a）处理后，立即装人

- 密闭、防潮的容器中。

- c)石灰窑出料口取样：根据石灰窑出料口的卸料方式，按a）或h）取样法

- 进行取样。

- 2)生石灰粉或消石灰粉

- a)袋装取样法，采用袋装取样管抽取份样。从每批袋装的生石灰粉或消石灰

- 粉中随机抽取10袋（袋应完好无损），将取样管从袋口斜插到袋内适当深度，取

- 出一管芯石灰。每袋取样量不少于5009。取得的份样应立即装入密闭、防潮的容器中。

- b)散装车取样法，采用散装取样管抽取份佯。在整批散装石灰的不同部位随

- 机选取10个取样点，将取样管插入石灰适当深度，取出一管芯石灰，每份不少于500g。取得的份样应立即装人密闭、防潮的容器中。

- c)输送机口或包装机出料口取样法，采用取样铲取份样。从一批流动的生石

- 灰粉或消石粉中，有规律地间隔取10个份样，每份不少于500t。取得的份样应

- 立即装入密闭、防潮的容器中。

- (2)水泥取样方法：

- 1)同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一检验批，散装不超过500t为一检验批，每批抽样不少于一次，

- 每次12kg。

- 2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

- (3)粉煤灰取样方法：

- 1)装粉煤灰

- 当所取粉煤灰深度不超过2m时，每一个编号内采用散装粉煤灰取样器随机取样。遁过转动取样器内管控开关，在适当位置插入粉煤灰一定深度，关闭后小心抽出，将所取样品放人密闭的容器中（从10个以上不同部位取等量，样品总量至少3kg）。容器应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损并不影响粉煤灰性能。

- 2)袋装粉煤灰

- 每一个编号内随机抽取不少于20袋粉煤灰，采用袋装粉煤灰取样器取样，将取样器沿对角线方向插入粉煤灰包装袋中，用大拇指按住气孔，小心抽出取样管，将所取样品将所取样品放人密闭的容器中（从20袋等量抽取，总量至少3kg）。

- 容器应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损并不影响粉煤灰性能。

- 3)自动取样

- 采用自动取样器取样。该装置一般安装在尽量接近于粉煤灰包装机或散装容

- 器的管路中，从流动的粉煤灰中取出样品，将所取样品放入密闭的容器中(至少

- 3kg)o容器应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损并不影响粉煤灰性能。

- 2．无机结合料取样

- 取样频率为每1000m2取一组。

- (1)现场取样四分法：

- 1)充分拌合主样品：在一块清洁、平整、坚硬的表面上将试样堆成一个圆锥

- 体，用铲翻动此锥体并形成一个新锥体，这样重复进行3次。每次堆锥时，铲中

- 料要从锥顶向下滑落，尽可能四边分布均匀，使锥体的中心不移动。

- 2)用平头铲将锥体顶变平，从椎顶部向下，沿两个垂直的直径方向，将锥体

- 料堆平分成四部分，尽可能使这四部分料的质量相同。

- 3)移走Xt角的一对料，将剩余的一对料混合。重复上述拌合以及缩分的过程，直到达到要求的试样质量（击实试验样品80kg，无侧限抗压120kg）。

- (2)分料器法取样

- 如果集料中含有粒径2.36mm以下的细料，材料应该是表面干燥的。将材料

- 充分拌合后通过分料器缩分，舍去其中一份，将另一份再次通过分料器。这样重

- 复进行，直到将原样品缩小到需要的质量（取样重量同上）。

- (3)料堆取样

- 在料堆的上部、中部和下部各取一份试样．混合后按四分法分料取样。此法一般用于施工前取样做混合料的配比设计以及测定石灰的有效钙和氧化镁含量。

## 第二章 建筑幕墙材料见证取样方法

### 1、建筑幕墙材料

- 1.1依据标准

- 1．《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

- 2．《建筑幕墙》CB/T 21086-2007

- 3．《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003.

- 4. 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007

- 5. 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2000

- 6 《天然饰面石材试验方法》CB/T 9966.1-9966.7-2001、GB/T 9966.8-2008

- 7 《建筑用硅酮结构密封胶》CB 16776-2005

- 8 《建筑密封胶系列产品标准》JC/T 881-JC/T885-2001

- 9．《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2003

- 10.《建筑幕墙用铝塑复合板> CB/T 17748-2008

- 1 1.《石材用建筑密封胶> CB/T 23261-2009

- 12.《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ 139-2001

- 13．《混凝土结构后锚固技术规程》JCJ 145-2013

- 14.《中空玻璃> GB/T 11944-2012

- 15.《建筑节能工程施工质量验收规范> GB 50411-2007

- 16.《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂> JC 887-2001

- 17．《铝合金建筑型材第6部分：隔热型材》CB 5237.6-2012

- 1.2检验项目

- 1．石材的弯曲强度、吸水率；

- 2硅酮结构蜜封胶的邵氏硬度、相容性和玻璃粘结；

- 3石材用密封胶的耐污染性；

- 4.后置埋件的现场拉拔强度；

- 5．幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能；

- 6．铝塑复合板的剥离强度；

- 7．幕墙用玻璃露点、可见光透射比、遮阳系数、传热系数；

- 8. 铝合金建筑型材一隔热型材横向拉伸、纵向剪切；

- 9．AB胶压剪强度。

- 1.3．取样方法和要求

- 1．进场材料取样组数

- 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少取一组样品进行复验。

- 2．取样要求

- (1)石材的弯曲强度

- 石材的弯曲强度检验，检验批容量不大于8000件。取样时，石材弯曲强度试样尺寸与石材厚度(H)有关，可按实际情况确定：当试样厚度(H)不大于68mm时，宽度为100mm；当试样厚度大于68mm时，宽度为1.5H；试样长度为10×H+50mm，长度尺寸偏差±1mm，宽度、厚度尺寸偏差±0.3mm。

- 试样上应标明层理方向，试样两个受力面应平整且平行。正面与侧面夹角应为90º±0.5º，试样不得有裂纹、缺棱和缺角。

- 每种试验条件下的试样取五个为一组。如进行干燥、水饱和条件下的垂直和平行层理的弯曲强度试验应制备20个试样。

- 石材吸水率试样规格为50 mm×50mm×板材厚度，数量为5块。

- (2)硅酮结构密封胶

- 硅酮结构密封胶抽检时，支装产品从该批产品中随机抽取6-9支，桶装产品随机取样，样品总量为4千克，取样后应立即密封包装。所抽取结构密封胶样品用于检测下述①、②、③项目。

- ①邵氏硬度

- ②玻璃幕墙用结构胶标准条件拉伸粘结性

- 抽取结构胶时应同时抽取铝材和玻璃，规格为40mm×50mm，铝材（加工成铝板）至少5块，无镀膜的无色透明浮法玻璃至少15块。

- ③玻璃幕墙用结构胶相容性试验

- 抽取缩构胶时应同时抽取一定数量的附件，同时应注明所用各类材料的产品名称、规格及生产厂家。玻璃规格为75mm×50mm×厚（单片玻璃），数量8块，附件（双面胶条、泡沫棒）规格为6mm×6mm×50mm，数量4根。其它材料（铝材、铝单板、铝塑板等）规格为实际工程用的规格，长度为300mm，数量4根。若材料中有喷涂应确保有一面未经喷涂处理。

- (3)石材用密封胶的耐污染性

- 从密封胶产品中随机取样，样品总量约为4千克，双组分产品取样后应立即分别密封包装。

- 对于实际工程评价，应采用工程用石材为基材。

- 石材用密封胶的污染性基材尺寸为25mm×25mm×75mm共需24块基材，制成12个试件。

- 底涂料—当制造商推荐使用底涂料时，则每个试件的两块基材中，一块基材加底涂料，另一块不加底涂料，试验结束后，分别记录加底涂料和不加底涂料基材的污染值。

- (4)后置埋件的现场拉拔强度试验

- 依据JGJ139-2001标准，玻璃幕墙锚栓应按5010。抽检，且不得少于5处

- (5)幕墙物理性能

- 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500_lOOOm2应划分为一个检验批，不足500mm2也应划分为一个检验批。一个检验批应进行一组幕墙物理性能（风压、水密、气密、平面内变形性能）试验。

- (6)铝塑复合板180º剥离试验

- 应在3块整板上取样，试样尺寸：25mm×350mm，试样数量为24块，取样位置为距板边距离不少于50mm。试样应标明品种、规格尺寸、等级，采用的产品标准。

- (7)幕墙用中空玻璃

- 试样为制品或与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为5lOmm×360mm的试样，数量为15块。

- 玻璃传热系数样品尺寸为1000mm×1000mm，数量为l块；玻璃遮阳系数及可见光透射比的样品尺寸为300mm×300mm，数量力1块。

- 幕墙用单层玻璃，传热系数样品尺寸为1000mm×1000mm，数量为1块；遮阳系数及可见光透射比的样品尺寸为300mm×300mm，数量为1块。

- (8)铝合金建筑型材一隔热型材横向拉伸，按穿条类型取样：

- 穿条型材：每批产品中取2根，每根于中部切取1个试样，于两端分别切取2个试样，试样尺寸为100mm±2mm。浇注型材：试样尺寸为100mm±2mm，数量为10根（其中至少包含3个中部试样）。

- 铝合金建筑型材一隔热型材纵向剪切，试样尺寸为100mm±2mm，数量为10根（其中至少包含3个中部试样）

- (9) AB胶压剪强度，石材基材送样规格为50mm×30mm×(20-25) mm，送样数量为15块；不锈钢基材送样规格为50mm×30mm×(10-15) mm，送样数量为5块。

## 第三章 建筑节能工程材料见证取样方法

### 1、建筑外门外窗、玻璃

- 建筑门窗主要包括铝合金门窗和塑料门窗、木门窗等种类，建筑门窗的物理

- 性能主要包括空气渗透性能、雨水渗透性能、风压变形性能、保温性能等。

- 1.1依据标准

- 1．《建筑节能工程施工质量验规范》 GB 50411-2007

- 2．《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

- 3．《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008

- 4．《未增塑聚氯乙烯( PVC-U)塑料门窗力学性能及耐候性能试验方法》GB/T8484-2008

- 5．《推拉不锈钢窗》JC/T 41-1999

- 6．《铝合金门窗》GB/T 8478-2008

- 7．《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012

- 8．《建筑门窗工程检测技术规程》JCJ/T 205-2010

- 9．《中空玻璃》GB/T 11944-2012

- 10．《真空玻璃》GB/T 1079-2008

- 11.《平板玻璃》GB 11614-2009

- 12．《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009

- 13．《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-1994

- 1.2检验项目

- 建筑外窗及外门的气密、水密及抗风压性能分级及保温性能；

- 2、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比。

- 1.3取样方法和要求

- 空气渗透性能、雨水渗漏性能、风压变形性能：同一产家、同一窗型、同一

- 品种至少检测三樘试件。保温性能：同一厂家、同一窗型、同一品种应至少检

- 测一樘试件。

- 中空玻璃露点：尺寸为5l0mm×360mm，数量为15块。

- 玻璃遮阳系数：尺寸为100mm×100mm（或50mm×50mm），数量为3块。（根据检测设备确定）

### 2、建筑节能材料

- 2.1依据标准

- 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

- 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004

- 3、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003

- 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JC 158-2004

- 5、《无机保温砂浆墙体保温系统》DB 34/T 1279-2010

- 6、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 1851-2013

- 7、《发泡水泥板外墙保温系统》DB 34/T 1773-2012

- 8、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JC/T 287-2013

- 9、《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2006

- 10．《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(;B/T 8484-2008

- 11、《公共建筑节能检验标准》J(;J/T 177-2009

- 12、《居住建筑节能检验标准》JGJ/T 132-2009

- 13、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》CB/T 10801.1-2002

- 14、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》C_BIT 10801.2-2002

- 15、《膨胀珍珠岩绝热制品》CB/T 10303-2001

- 16、《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》CB/T 11835-2007

- 17、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2010

- 18、《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795-2008

- 19、《绝热用玻璃棉及其制品CB/T 13350-2008

- 20、《绝热用硬质酚醛泡沫制品GB/T 20974-2007

- 21、《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647-2005

- 22、《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2008

- 23、《建筑材料及制品燃烧性能分级》CB 8624-2012

- 24、《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》CB 50404-2007

- 25、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》GB 10295-2008

- 26、《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475-2008

- 27、《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》CB/T 26000-2010

- 28、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 10294-2008

- 29、《建筑工程饰面砖粘强度检验标准》JGJ 110-2008

- 30、《屋面工程技术规范》GB/T 50345-2012

- 2.2检验项目

- 1. 导热系数；

- 2. 密度；

- 3. 抗压强度或压缩强度；

- 4. 燃烧性能；

- 5. 粘结材料的粘结强度；

- 6. 增强网的力学性能、抗腐蚀性能；

- 7. 垂直于板面的抗拉强度；

- 8. 尺寸稳定性；

- 9. 吸水量；

- 10.憎水率；

- 11. 质量吸湿率；

- 12. 酸度系数；

- 2.3取样方法和要求

- 1．各种板材类（EPS板，XPS板，岩棉板，发泡水泥板，聚氨酯板，珍珠岩板，橡塑保温板，泡沫玻璃板）

- 压缩强度、导热系数、密度、尺寸稳定性取3块样品进行检验。燃烧性能B2级取1块样品、B1级取12块、A级取1块。每块样品尺寸按出厂产品规格。

- 2．无机保温砂浆、胶粉聚苯颗粒保温浆料

- 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计，从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀，按四分法缩取出此试验所需量大1.5倍的试样为检验样。建议实际送检试样数量不宜少于lOkg。

- 3．界面砂浆、抗裂砂浆、面砖粘结砂浆、面砖勾缝料

- 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计，从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于5009，混合均匀，按四分法缩取出比试验所需量大1.5倍的试样为检验样。实际工作中建议送检试样的数量不宜少于5 kg。

- 4．胶粘剂、抹面胶浆

- 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。100吨为一批，不足数量

- 时亦作为一批。每批产品随即抽样，抽取20kg样品，充分混匀。取样后将样品一分为二，一份检验，一份留样。

- 4．耐碱玻纤网布、热镀锌电焊网

- 同一规格、同～生产工艺、稳定连续生产的一定数量的产品为一批。每卷去

- 掉毛头1米，截取长约3米为检验样。

- 5．塑料锚栓

- 同一规格、同一生产工艺、稳定连续生产的一定数量的产品为一批。在1000

- 只锚栓中随机选取10只为检验样。

- 6岩棉板

- 没有限量，抽样分别按产品标准GB/T 25975-2010中7.2条和GB/T19686-2005中6.3条进行。（出厂产品规格，或最少600mmx 600mm 5块）

## 第四章 钢结构工程材料见证取样与见证检测方法

### 1、钢结构工程用钢

- 1.1依据标准

- 1．《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

- 2．《钢网架检验及验收标准》JG 12-1999

- 3．《优质碳素结构钢》GB/T 699-1999

- 4．《碳素结构钢》GB/T 700-2006

- 5. 《热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 706-2008

- 6．《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 707-1988

- 7．《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2006

- 8．《桥梁用结构钢》GB/T 714-2000

- 9．《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》GB/T 912-2008

- 10．《不锈钢棒》GB/T 1220-2007

- 11．《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2008

- 12．《连续热镀锌薄钢板和钢带》GB/T 2518-2004

- 13．《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T 3274-2007

- 14．《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T 3524-2005

- 15．《高耐候结构钢》GB/T 4171-2000

- 16《焊接结构用耐候钢> GB/T 4172-2000

- 17．《厚度万向性能钢板》GB/T 5313-1985

- 18．《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6723-2008

- 19《冷弯型钢> GB/T 6725-2002

- 20．《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6728-2002

- 21．《结构用无缝钢管》GB/T 8162-1999

- 22．《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 9787-1988

- 23.《热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差> GB/T 9788-1988

- 24《热轧L型钢尺寸、外形、重量及允许偏差> CB/T 9946-1988

- 25．《热轧H型钢和部分T型钢》CB/T 11263-2005

- 26．《建筑用轻钢龙骨》CB/T 11981-2008

- 27《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754-2006

- 28．《建筑用压型钢材》CB/T 12755-2008

- 29．《建筑结构用钢板》CB/T 19879-2005

- 30．《焊接H型钢》YB/T 3301-2005

- 3l《高层建筑用钢板> YB/T 4101-2000

- 32．《结构用高强度耐候焊接钢管》YB/T 4112-2002

- 1.2检测内容和要求

- 1检测范围

- (1)国外进口钢材，但有国家出入境检验部门的检验报告且检验项目内容能涵盖设计和合同要求的除外；

- (2)钢材混批；

- (3)厚度等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的钢板；

- (4)建筑结构安全等级为一级，对大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；

- (5)设计有复验要求的钢材；

- (6)对质量有疑义的钢材。

- 主要指对质量证明文件真伪有疑义、质量证明文件不全（如缺少合格证。材质单等）、质量证明文件中的内容少于设计要求的项目（如强度、化学成分等主要指标）等钢材。

- 2．检测内容

- (1)对于承重结杓选用的钢材，应进行抗拉强度，断后伸长率，屈服强度以及硫、磷等元素含量分析的试验；

- (2)对于焊接结构用钢，还应进行碳含量以及影响碳含量计算的锰、镍、铬等元素含量分析的试验；

- (3测于焊接承重结构及重要的非焊接承重结构用钢材，还应进行冷弯试验；

- (4)对于需要验算疲劳的焊接结构钢材，重要的受拉或受弯的焊接结构件，还应进行冲击性能试验；

- (5)对于板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板，还应进行

- 硫含量分析的试验和板厚方向的断面收缩率试验。

- 3．使用要求

- (1)当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度

- 负允许偏差的1/2。

- (2)钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和

- 除锈等级》（GB/T 8923-1988）规定的C级及C级以上。

- (3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

- 1.3取样要求

- 1．取样批量和数量

- 常用钢材试样（化学分析和力学性能）取样要求和数量见表1.1。表中的批有同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态组成。一般情况下，每批的质量应不大于60t。

- 表1.1  常用钢材试样（化学分析和力学性能）取样批量和数量

|  | - 化学成分 | - 拉伸试验 | - 弯曲试验 | - 常温冲击 | - 低温冲击 | - 时效冲击 | - Z向性能 | - 超声波探伤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 碳素结构钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - — | - 2/批 | - 3/批 | - — | - — | - — |
| - 优质碳素 - 结构钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - 1/批 | - 3/批 | - — | - — | - — | - — |
| - 低合金高强 - 度结构钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - 1/批 | - 3/批 | - 3/批 | - — | - — | - — |
| - 焊接结构用 - 耐候钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - 1/批 | - 3/批 | - — | - — | - — | - — |
| - 高耐候 - 结构钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - 1/批 | - 3/批 | - — | - — | - — | - — |
| - 桥梁结构钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - 1/批 | - 3/批 | - 3/批 | - 3/批 | - — | - — |
| - 高层建用筑钢 | - 1/炉罐 | - 1/批 | - 1/批 | - 3/批 | - 3/批 | - — | - 3/批 | - 3/批 |

- 2．取样方法

- 力学性能试样用样坯的取样应按照钢材产品标准的规定进行，产品标准未规

- 定时，应按国家标准《钢和钢产品力学性能试验的取样位置及试样制备》( GB/T2975-1998)进行。常用的样坯切取方法有冷剪法、火焰切割法、砂轮片切割法、锯切法等，无论采取哪种方法，都应遵循以下原则：

- (l)应在外观尺寸合格的钢产品上取样，试料应有足够的尺寸以保证机器加工出足够的试样进行规定的试验及复验。

- (2)取样时，应对样坯和试样做出不影响其性能的标记，以保证始终能识别取样的位置和方向。

- (3)取样的方向应按产品标准规定或双方协议执行。

- (4)切取样坯时，应防止因过热、加工硬化而影响其力学及工艺性能。

- 采用火焰切割法取样时，由于材料是在火焰喷嘴下熔化而使样坯从整体中分离出来，在熔化区附近，材料承受了一个从熔化到相变点以下大温度区域，这一局部的高温将会引起材料性能的很大变化，因此，从样坯切割线至试样边缘必须留有足够的切割余量，以便通过试样加工将过热区的材料去除而不影响试样的性能。这一余量的规定为：一般应不小于钢材的厚度或直径，但最少不得少于20mm。对于厚度或直径大于60mm的钢材，其切割余量可根据供需双方协议适当臧少。同理，采用冷剪法切取样坯时，在冷剪边缘会产生塑性变形，厚度或直径越大，塑性变形的范围也越大，为此，必须按表1.2留下足够的剪割余量。

- 表1.2  冷剪样坯所留加工余量

| - 厚度或直径( mm) | - 加工余量(mm) | - 厚度或直径（mm） | - 加工余量（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| - ≤4 | - 4 | - >20~35 | - 15 |
| - >4~10 | - 厚度或直径 | - >35 | - 20 |
| - >10~20 | - 10 |  |  |

- 钢材的化学分析应按国家标准《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方

- 法》（GB/T 20066-2006）进行，样品可以按照产品标准中规定的取样位置取样，

- 也可以从抽样产品中取得的用作力学性能试验的材料上取样。试样可用机械切削

- 或用切割器从抽样产品中取得。

- 3技术要求

- 钢材应符合现行国家产品标准和设计要求。钢材的某个检测项目不合格时，

- 可按照产品标准规定的方法进行复验。

### 2、焊接材料

- 2.1依据标准

- 1．《堆焊焊条》GB/T 984-2001

- 2．《碳钢焊条》GB/T 5117-1995

- 3．《低合金钢焊条》GB/T 5118-1995

- 4．《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293-1999

- 5．《气体保护电弧焊用碳钢，低合金钢焊丝》GB/T 8110-2008

- 6．《碳钢药芯焊丝》GB/T 10045-2001

- 7．《熔化焊用钢丝》GB/T 14957-1994

- 8．《低合金钢钢药芯焊丝》GB/T 17493-2008

- 9．《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T 12470-2003

- IO．《氩》GB/T 4842-2006

- 11．《焊接用二氧化碳》GB/T 2537-1993

- 12．《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433-2002

- 2.2检测内容和要求

- 1．检测范围

- (1)建筑结构安全等级为一级的一、二级焊缝；

- (2)建筑结构安全等级为二级的一级焊缝；

- (3)大跨度结构中的一级焊缝；

- (4)重级工作制吊车梁结构中的一级焊缝；

- (5)设计要求；

- (6)对质量有疑义的焊材。

- 主要指对质量证明文件臭伪有疑义、质量证明文件不全（如缺少合格证。材质单等）、质量证明文件中的内容少于设计要求的项目（如强度、化学成分等主要指标）等焊材。

- 2．检测内容

- 常用的检测项目有钢丝的化学成分，熔敷金属的化学成分、熔敷金属的力学

- 性能以及焊条药皮的含水量等。

- 3．使用要求

- (1)焊条外观不应有药片脱落、焊芯生锈等缺陷；焊剂不应受潮结块。

- (2)焊条、焊丝、焊剂、电渣焊焊嘴焊接材料与母材的匹配应符合设计要求

- 及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》( JCJ 81-2002)的规定。焊条、

- 药芯焊丝、焊剂、焊嘴等在使用前，应按其产品说明书机焊接工艺文件的规定进

- 行烘焙和存放。

- 2.3取样要求

- 1取样批量和数量

- 每生产一批取一个样。

- 2．熔敷金属制样要求

- 焊接材料除钢丝外，一般在专门制备的熔敷金属试板上进行化学成分和力学

- 性能试验。下面以碳钢药芯焊丝为例介绍熔敷试板的制样。

- (1)熔敷金属化学成分制样

- 熔敷金属化学分析试件一般应在平焊位置多层堆焊制成，堆焊的熔敷金属最

- 小尺寸为40mm×13mm×13mm。试件堆焊的道间温度应不超过165。C，每道焊完后可将试块浸入水中冷却。此外化学分析试样也可以从力学性能试验用试件的熔敷金属上制取，仲裁试验用化学分析试样应按上述规定制取。

- (2)熔敷金属力学性能试验制样

- 试件的焊接应在平焊位置进行，焊接后角变形大于50的斌件应予以报废，

- 焊后试件不允许矫正。为防止角变形超过5。，应预做反变形或在焊接过程中使

- 试件受到拘束。试件应先定位焊，然后在试板温度不低于160C时开始焊接，道间温度应控制在150±15℃，如果中断焊接，允许试件在室温下的静止空气中冷却。重新施焊时试件应预热至150±15℃。

- (3)技术要求

- 焊接材料应符合现行国家产品标准和设计要求。焊接材料的某个检测项目不  合格时，可按照产品标准规定的方法进行复验。

### 3、紧固件连接工程

- 3 .1依据标准

- 1．《六角头螺栓》GB/T 5782-2000

- 2．《六角头螺栓C级》GB/T 5780-2000

- 3．《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228-2006

- 4《钢结构用高强度大六角螺母》G B/T 1229-1231-2006

- 5．《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230-2006

- 6《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T

- 1231-2006

- 7．《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632-2008

- 8．《钢结构工程施工质量验收规范》CB 50205-2001

- 9《紧固件机械性能螺栓螺柱和螺钉》）GB/T 3098.1-2010

- 10．《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

- 其他紧固条件，如有现行国家产品标准的，采用国标验收，没有现行国家产品标准的，应采用进口产品标准或生产厂家的企业标准验收。

- 3.2检验内容和要求

- 1．检测范围

- (l)普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，

- 应进行螺栓实物最小拉力载荷复验；

- (2)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副须进行扭矩系数复验；

- (3)钢结构连按用扭剪高型强度螺栓连接副须进行紧固轴力（预拉力）复验；

- (4)钢结构高强度螺栓连接构件摩擦面应进行摩擦面抗滑移系数复验。

- 3.3取样要求

- 1．用于永久连接的普通螺栓，每一规格抽样8副。

- 2．高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副

- 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副的检验应按批进行,同一材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度不大于lOOmm时，长度相差不大于15mm;螺栓长度大于lOOmm时，长度相差不大于20mm，可视为同一长度）、

- 机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批；同一材料、炉号、螺纹规

- 格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批；同一材料、炉号、规

- 格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批；由同批螺栓，螺母及

- 垫圈组成的连接副为同批连接副。同批连接副最大批量为3000套，检验时每批抽取8套。

- 3．高强度螺栓连接抗滑移系数样品的制作

- 高强度螺栓连接抗滑移系数试验在专门制作的双摩擦面的二栓拼接的拉力试件上进行，制造厂和安装单位应分别以钢结构制作批为单位进行抗滑移系数试验，制造批可按分部子分部工程划分规定的工程量2000t为一批，不足2000t的可视为一批，选用两种及两种以上表面处理工艺时每种处理工艺应单独检验。试件与所代表的钢结构应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态，并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副，在同一环境条件下存放。每批三组试件，试件如图示4.1所示。

- 试件钢板的厚度tl和t2应根据钢结构工程中有代袁性的钢材厚度来确定，

- 同时应考虑在摩擦面滑移之前，试件钢板的净截面始终处于线弹性状态，宽度b

- 图4.1  抗滑移系数拼接试件的形状和尺寸

- 参照表4.1规定取值，L1应根据试验机夹具要求取值。

- 表4.1  试件板的宽度(mm)

| - 螺栓直径d | - 16 | - 20 | - 22 | - 24 | - 27 | - 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 试板宽度b | - 100 | - 100 | - 105 | - 110 | - 120 | - 120 |

- 3．技术要求

- 紧固件应符合现行国家产品标准和《钢结构工程施工质量验收规范》(GB

- 50205-2001)技术规定。

### 4、网架节点承载力检验

- 4.1依据标准

- 1《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》CB/T 16939-1997

- 2．《钢结构工程施工质量验收规范》CB 50205-2001

- 3．《钢网架螺栓球节点》JC 10-1999

- 4《钢网架焊接球节点》JG 11-1999

- 5．《网结构设计与施工规范》JC.J 7-1991

- 6．《网结构工程质量检测品评定标准》JGJ 78-1991

- 7《钢网架检验及验收标准》JG 12-1999

- 4.2检验内容和要求

- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）规定对建筑结构安全等

- 级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应对焊接球节点和螺栓球节点进行节点承载力试验。

- 1．焊接球节点应按设计制定规格的球及匹配的钢管焊接成试件，进行单向受拉、受压承载力试验；

- 2．螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验。

- 4.3取样要求

- 1．每项试验每批随机取3个试件进行试验。

- 2．技术要求

- (1)焊接球节点单项受拉、受压承载力试验破坏荷载值应大于或等于1.6倍设计承载力。

- (2)螺栓球节点抗拉强度保证荷载试验当达到螺栓的设计承载力时，螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。

### 5、高强度螺栓施工质量检验

- 5.1依据标准

- 1．《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-1997

- 2．《钢结构工程施工质量验收规范》(;B 50205-2001

- 3．《钢网架螺栓球节点》JC 10-1999

- 5.2检验内容

- 1．终拧扭矩

- 2．梅花头检查

- 3．网架螺栓球节点螺栓检查

- 5.3抽检数量及时宜

- 以上三项抽检数量均按节点数抽取3%且不小于3个节点，其中终拧扭矩检测每个节点抽取螺栓总数的10%且不少于2个螺栓。

- 大六角头螺栓终拧扭矩检测时宜为终拧后1~ 48小时内进行，后两项目的检

- 测为终拧后进行不受时间限制。

- 5.4技术要求

- 终拧扭矩实测值与施工扭矩值（施工扭矩值是根据螺栓的扭矩系数试验平均值及施工预拉力标准值计算所得）偏差在1 0%以内为合格。

- 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后未拧掉梅花点不应大于该节点螺栓数的5%， 对于未拧掉的梅花头进行终拧扭矩检查应符合终拧扭矩技术要求为合格。

- 螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接．高强度螺栓

- 拧入螺栓球内的螺纹长度不应小1倍螺栓直径，连接处不应出现间隙松动等未拧紧情况。

### 6、钢结构工程焊缝质量检测

- 6.1依据标准

- 1. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

- 2．《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345-89

- 3．《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007

- 4．《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005

- 6.2检验内容和要求

- 1. 超声波探伤内部缺陷（适用全焊透的一、二级焊缝）

- 2．射线检测内部缺陷（适用全焊透的一、二级焊缝，当超声波探伤不能对缺陷作出判断时）

- 3焊缝外观质量及尺寸偏差检测

- 6.3抽检比例和检测条件

- 1．抽检比例

- 一、二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%，不少于3处。

- 2．检测条件

- (1)超声波检测时，采用一种角度探头对焊缝进行单面双侧检测，当板厚大 于100 mm时应进行双面双侧检测。检测时对被检测焊缝进行表面清理，保证良好的声波耦合效果。

- (2)射线检测时，一般可以采用A级透照技术等级，检测时当工件表面不规则状态或覆层可能给辩认缺陷造成困难时，对工件表面进行适当清理。

- (3)焊缝外观质量检测与尺寸偏差检测，一般在焊缝焊接完毕后表面冷却后随时可以检测，如有迟延性缺陷，应在焊接完毕冷却24小时后进行。

- 6.4技术评价

- 焊缝筹级为一级焊缝，按探伤标准缺陷分级结果为Ⅱ为合格，焊缝等级为二级焊缝，按探伤标准缺陷分级结果为Ⅲ为合格；焊缝外观质量与尺寸偏差按《钢结构工程施工质量验收规范》( GB 50205-2001)附录表A技术规定执行。

### 7、钢结构工程的柱脚与网架支座检测

- 7.1依据标准

- 1.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

- 2．《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002

- 3．《钢结构设计规范》GB 50017 - 2003

- 7.2检测内容

- 锚栓紧固

- 垫板、垫块

- 二次灌浆

- 7.3抽样比例

- 按柱脚及网架支座数随机抽检10%，且不应少于3个。

- 7.4技术要求

- 锚栓紧固技术评价按设计要求及《钢结构工程施工质量验收规范》

- ( GB50205-2001)规范中表10.2.2及表10.2.5内容执行；垫板、垫块按设计及《

- 结构工程施工质量验收规范》  ( CB50205-2001)规范中表10.2.3内容执行；二

- 次灌浆按设计要求执行。

### 8、钢结构工程主要构件变形检测

- 8.1依据标准

- 1.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

- 2.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECSl02:2002

- 3．《钢结构设计规范》GB 50017 - 2003

- 8.2检测内容

- 1．钢屋架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲检测

- 2．钢柱垂直度检测

- 3．网架结构挠度检测

- 8.3抽检比例

- 按构件数3 alo且不少3个随机抽取，网架工程除外。

- 8. 4检测方法

- 杆件挠度检测主要采用等高垫块、钢直尺配合弦线进行；钢梁垂直度检测主要采用磁性垂球配合钢直尺进行检测；钢柱垂直度检测主要采用经纬仪配合钢直尺进行检测；网架结构挠度检测主要采用水准仪配合卷尺或钢直尺等长度测量工具进行检测。

- 8.5技术评价

- 依据《钢结构工程施工质量验收规范》  ( GB 50205-2001)规范中第10.3.3、11.3.2、11.3.4、12.3.4条规定执行。

### 9、钢结构工程主体结构尺寸与安装偏差检测

- 9.1依据标准

- 1．《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

- 2．《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002

- 3．《钢结构设计规范》GB 50017 - 2003

- 9.2检测内容

- 1．整体垂直度

- 2．整体平面弯曲

- 9.3检测方法及检测数量

- 对主要立面全部检查，对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。检测方法主要是采用经纬仪配合钢直尺进行。

- 9 .4评价标准

- 按根据《钢结构工程施工质量验收规范ⅨGB 50205-2001）表10.3.4、表11.3.5规定执行。

## 第五章 现场见证检测

### 1、建筑节能工程检测

- 1.1依据标准

- 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

- 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004

- 3、《公共建筑节能检验标准》JGJ/T 177-2009

- 4、《居住建筑节能检验标准》JGJ/T 132-2009

- 5、《建筑工程饰面砖粘强度检验标准》JGJ 110-2008

- 6、《建安徽省民用建筑节能工程现场检测技术规程》DB34/T 1588-2012

- 7、《建筑外窗气密性、水密性、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211-2007

- 8、《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》GB/T 23483-2009

- 1.2现场检验项目

- 1．构造层的粘结强度

- 2．后置锚固拉拔试验

- 3．饰面砖粘结强度

- 4. 外墙节能构造钻芯检验

- 5．保温系统抗冲击性能检验

- 6．围护结构（包括外墙、屋顶、外窗、外门等）的传热系数

- 7．外窗气密性现场检测

- 8．保温材料同条件试块

- 1.3组批原则、检测、布点数量及要求

- 1．墙体节能工程验收的检验批划：采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500-1000 m2面积划分为一个检验批，不足500 In2也为一个检验批。

- 2．构造层的粘结强度：每个检验批歪少检测1组，每组测1处，每处布置5个测点。取样部位宜均匀分布，相邻测点的间距不宜小于200mm。基层与保温层粘结强度现场拉拔试验应在保温层施工完成后，且养护时间达到粘结材料要求的  龄期，并在下道工序施工前进行。

- 3．后置锚固拉拔试验：每个检验批不少于5个锚周件。取样部位宜均匀分布，不宜在同一房间外墙上选取。当墙体保温层采用塑料锚栓后置锚固件固定时，在锚固件安装完成，并在下道工序施工前进行锚固件抗拉承载力检测。

- 4．饰面砖粘结强度：每个单体工程按照其外墙面积确定相应检验批，同类墙体饰面砖1000 m2面积划分为一个检验批，每个检验批至少检测1组，每相邻的三个楼层应至少取l组，每组测1处，每处测3点，测点间距不得小于500mm，取样部位宜均匀分布。饰面层施工完成，养护时间达到粘结材料要求的龄期或在粘贴饰面砖14天后进行饰面砖与保护层粘结强度的检测，有争议时应以达28天至60天的粘结强度为准。

- 5. 外墙节能构造钻芯检验：

- 每个单体工程中保温层构造相同区域随机抽取一组，每组3处，每处一个检

- 查点；取样部位应均匀分布在节能构造有代表性的外墙上，不宜在同一房间外墙

- 上选取，并且兼顾不同朝向和楼层。当一个工程外墙上有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不应少于一组。保温砂浆或保温浆料墙体保温系统宜在墙体节能工程保温层施工完成后，饰面层施工前进行保温层厚度的检测。

- 6．保温系统抗冲啬性能检验：

- (1)每个单体工程中节能构造相同区域随机抽取1处且墙面面积不应小于

- 1200mm×1000mm，取样部位应在节能构造有代表性的外墙上并且兼顾不同朝向和楼层。

- (2)当一个单位工程外墙有两种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙

- 应抽查不应少于1处。每级试验须冲击10个点，冲击点应离开墙体边缘至少

- 100mm，冲击点间距不得小于100 mm，以冲击点及周围开裂作为破坏的判断标准，及时记录破坏点数并附照片。

- (3)试验分10J级和3J两级，建筑物首层及门窗周边等易受碰撞墙体抗冲击性能不应低于10J级，二层以上墙体等不易受碰撞墙体抗冲击性能不应低于3J级。

- (4)保温系统冲击性能的检测应在保护层施工完成28天后进行。应根据抹  面层和饰面层的不同选取冲击点，避开局部增强区和玻纤网搭接部位

- 7．围护结构（包括外墙、屋顶）的传热系数

- 检测工作应以单体建筑为检测对象，具有相同围护结构做法的建筑物应按总楼数200%随机抽样；不同建筑外围护结构做法应当分别抽样检测。

- 检测部位应按验收规范的规定抽取。验收规范没有规定的，应对建筑物外墙、

- 不采暖楼梯间隔墙及与室外空气连通的地下室顶板等有限值规定的部位进行检测；对热工性能有争议的部位，应测试传热系数。

- 对设置有采暖空调系统的工程，检测时应在采暖空调系统正常运行后进行。

- 现场检测宜采用热流计法

- 围护结构主体部位传热系数的检测宜在受检围护结构施工完成至少12个月

- 后进行。

- 8．外窗气密性现场检测：每个单位工程的外窗至少抽查3樘。其中建筑底层和顶层至少各抽检一樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不应少于3樘。

- 9．保温材料同条件试块：当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度。每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。

### 2、混凝土抗压强度现场检测

- 2.1依据标准

- 1．《混凝土结构工程施工质量验收舰范》GB 50204-2002（2011年版）

- 2《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

- 3．《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007

- 4．《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013

- 5．《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004

- 2.2抽样方法和要求

- 1．回弹法

- (l)组批规则

- 混凝土生产工艺、强度等级相同，同材料、配合比、养护条件基本一致且龄

- 期相近的一批同类结构或构件。如某一层同一段时间浇筑的框架结构梁、板、柱、

- 剪力墙均各自为一批构件。

- (2)抽样数量

- 按批量进行检测，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。

- 当检验批构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于国家现行有关标准（如GB/T50344）规定的最少抽样数量。单个构件检测适用于单独的结构或构件的检测。

- (3)取样方法

- 应随机抽取构件并使所选构件具有代表性，对于一般构件，测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时，每个构件的测区数量可适当减少，但不少于5个。当结构或构件所采用的材料及其龄期与制定测强曲线所采用的材料及其龄期有较大差异时，可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度进行修正，试块或钻取芯样数量不应少于6个。

- 2．钻芯法

- (1)组批规则

- 相同的混凝土强度等级、生产工艺、原材料、配合比、成型工艺、养护条件下生产并提交检测的一定数量构件。

- (2)取样数量

- 按批量进行检测的构件．芯样试件的数量应根据检测批的容量确定。标准芯

- 样试件的最小样本量不宜少于15个，小直径芯样试件的最小样本量应适当增加。

- 按单个构件检测时，有效芯样试件数量不应少于3个；对于较小构件，有效芯样

- 试件的数量不得少于2个。（注：在批量检测时须考虑因标准差过大造成既不能按批量评价也不能按单个构件检测的情形。）

- (3)取样要求

- 应随机抽取强度有代表性的结构或构件，芯样宜在受力较小的部位、便于钻

- 芯机安放与操作的部位、避开主筋、预埋件和管线的位置，用钻芯法和非破损法

- 综合测定强度时，应与非破损法取同一测区部位或附近钻芯。

- 3、砌筑砂浆抗压强度现场检测

- 3.1依据标准

- 1．《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

- 2．《贯人法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JCJ/T 136-2001、DB 34/T

- 233-2002

- 3．《砌体工程现场检测技术规程》GB/T 50315-2011

- 3.2抽样方法和要求

- 1贯人法

- (1)组批规则

- 按批抽样检测：应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不

- 大于250m3砌体为一批。

- (2)抽样数量

- 抽检数量不应少于砌体总构件数的30%，且不应少于6个构件。砌体构件宜按纵、横向定位轴线自然划分。

- (3)取样方法

- 每一构件应测试蜘点：测点应均匀分布在构件的水平灰缝上，相邻测点水平

- 间距不宜小于240mm，每条灰缝测点不宜多于2点。

- 2．回弹法

- (1)组批规则：同贯人法。

- (2)取样数量：同贯人法。

- (3)取样方法

- 每一构件测区数不应少于5个，测区应均匀分布，不同测区不应分布在构件同一水平面和垂直面内，每个测区的面积宜大于0.3m2。每个测区内测试12个点。选定的测点应均匀分布在砌体的水平灰缝上，同一测区每条灰缝上测点不宜多于3点。相邻两弹击点的间距不应小于20mm。

### 4、钢筋保护层厚度检测

- 4.1依据标准

- 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002（2011年版）

- 2．《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008

- 4.2抽样方法和要求

- 1．取样数量

- 梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测；当

- 有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于500%。

- 取样方法

- 对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定

- 的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋和板面负弯矩钢筋的保护层厚度进    行检验，检测记录时应绘制并标明钢筋所在位置。

### 5、后置埋件现场力学性能检测

- 5.1依据标准

- 1．《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004

- 2．《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006

- 5.2抽样方法和要求

- 1组批规则

- 同品种、同规格、同强度等级、基本相同部位的后置埋件组成一个检验批。

- 2．抽样数量

- (1)对于非加固工程按每检验批后置埋件总数的1‰计算，且不少于3根。

- (2)对于加固工程现场破坏性检验的抽样，按每检验批抽取后置埋件总数的

- 1 ‰，且不少于5件。若后置埋件为植筋，旦种筋的数量不超过100件时，可取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量应加倍。

- (3)对于加固工程现场非破损检验的抽样，应符合下列规定：

- 锚栓锚固：对于重要结构构件，按表5.1规定的抽样数量，对该检验批的锚栓进行随机抽样。对于一般结构构件，可按对重要结构构件抽样数量的500-/0，且不少于5件进行随机抽样。

- 表5.1  重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表

| - 检验批的锚栓总数 | - ≤100 | - 500 | - 1000 | - 2500 | - ≥5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 按检验批锚栓总数 - 计算的最小抽样量 | - 20%，且不 - 少于5件 | - 10% | - 7% | - 4% | - 3% |

- 植筋锚固：对于重要结构构件，按检验批植筋总数的3%，且不少于5件进

- 行随机抽样。对一般结构构件，按检验批植筋总数的1%，且不少于3件进行随

- 机抽样。

- 3．取样方法

- 破坏性检验宜尽量选在受力较小的次要连接部位且易修复和易补种的部位。非破损检验可采用随机抽样办法取样。

### 6、饰面砖粘结强度检测

- 6.1依据标准

- 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JCJ 110-2008

- 6.2抽样要求

- 1．组批规则

- 现场粘贴饰面砖粘结强度检验以同类墙体饰面砖每1000m2为一个检验批，不足1000m2应按1000m2计。

- 2．取样数量

- 每一检验批应取3个试样，每相邻的三个楼层应至少取一组试样。

- 3．取样方法

- 试样应随机抽取，取样间距不得小于500mm，当采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时，可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时，应以28-60d内约定时间检验的粘结强度为准。

### 7、建筑地基基础工程检测

- 7.1依据标准

- 1．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》CB 50202-2002

- 2．《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

- 3．《建筑基桩检测技术规范》JCJ 106-2003

- 4. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

- 7.2抽样方法和要求

- 1静载荷试验

- (1)抽样数量

- 对于单桩竖向抗压静载荷试验，单位工程内同一条件下试桩数量不应少于总桩数的1%，且不应少于3根；工程总桩数在50根以内时，不应少于2根。

- 对于承受抗拔和水平力较大的桩基，应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的1%，且不应少于3根。

- (2)实施检测的条件

- 当受检桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试块强度达到设计强度且满足休止时间的要求后，方可实施桩基静载荷试验，休止时间无成熟的地区经验时可参考表4.1的规定。

- 表4.1  休止时间

| - 土的类别 |  | - 休止时间(d) |
| --- | --- | --- |
| - 砂土 |  | - 7 |
| - 粉土 |  | - 10 |
| - 黏性土 | - 非饱和 | - 15 |
|  | - 饱和 | - 25 |
| - 沣：对于泥浆护壁灌注桩，宜适当延长休止时间。 |  |  |

- 2．低应变法、声波透射法

- (1)抽样数量

- 对于设计等级为甲级，或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩，抽  检数量不应少于总桩数的30%，且不得少于20根；其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不得少于10根；采用独立承台形式的桩基工程，应扩大抽检比例，每个独立承台抽检桩数不得少于l根。

- 注：当采用声波透射法检测桩身完整性时，应在浇注混凝土时提前预埋声波管。

- (2)实施检测的条件

- 受检桩混凝土强度至少达到设计强度的700-/0，且不小于l5MPa。

- 3．高应变法

- 单位工程内在同一条件下，试桩数量不宜少于总桩数的5%，并不得少于5

- 根。

- 实施检测的条件同静载荷试验。