附件:

建筑节能工程施工资料

建筑节能分部工程是民用建筑工程的一个重要分部，施工结束后必须组织专项验收。验收前，施工单位应自查并评定合格，然后向监理单位申请验收；监理单位审核验收条件，符合要求后，由总监理工程师组织，建设、施工、设计单位参加，在质量监督机构监督下进行验收；建筑节能分部验收时，施工单位应提供如下施工资料备查；验收合格后，由施工单位装订成册，并纳入单位工程竣工技术档案。

- 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商

- 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告

- 隐蔽工程验收记录和相关图像资料

- 分项工程质量验收记录；必要时，核查检验批验收记录

- 建筑围护结构构造节能构造现场实体检验记录

- 严寒寒冷和夏热冬冷地区气密性现场检测报告；

- 风管及系统严密性检验记录

- 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录

- 设备单机试运转及调试记录

- 系统联合试运转及调试记录

- 系统节能性能检验报告

- 其他对工程质量有影响的重要技术资料

1         设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商

1.1  图纸会审记录

1.1.1   收集要求

  - 图纸会审记录不得涂改；

  - 图纸会审记录原件一式三份，分别交由施工、设计、建设单位保存。

1.1.2  核查要点

1）图纸会审记录中各相关单位的签字、盖章是否齐全、有效。

1.2  设计变更记录

1.2.1  收集要求

1) 设计变更记录包括建设、设计、施工、监理等单位提出，经设计单位及有关单位同意的各种设计变更文件，如设计变更通知单、工程变更等；

2）应按日期顺序及时收集、整理、编号、汇总。

1.2.2  核查要点

1）设计变更记录是否经设计单位签字盖章，是否按规定经监理（建设）单位签字盖章确认，记录是否涂改；

2）涉及建筑节能效果的设计修改，是否经原审图机构审查同意；

3）设计变更的签发日期、接收日期与项目实际施工进度是否对应。

1.2.3  洽商记录

1  收集要求

1) 洽商记录是与工程有关的各方就工程某项事宜进行协商的记录,包括工程联系单、监理洽商记录、会议纪要、备忘录等资料；

2）洽商记录应按日期顺序进行编号、汇总

3）洽商记录不得涂改。

2  核查要点

1）洽商记录涉及的各单位和责任人是否盖章、签字；

2）洽商记录是否有缺失；

3）洽商记录事项是否得到落实。

2  主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告

2．1主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场复验报告、

见证试验报告

1 收集要求

按照规范要求对建筑节能各种进场材料均应收集其质量证

明文件，按照规范要求进行复试和见证试验的报告进行收集。

2 核查要点

1）根据设计图纸及国家相关产品标准核查主要材料、设

备和构件的质量证明文件；

2）根据设计图纸及国家相关产品标准核查主要材料、设

备和构件的进场复验报告；

3）根据设计图纸及国家相关产品标准核查见证试验报告。

2．2  主要材料、设备和构件进场检验记录（表2.2）

表2.2             主要材料、设备和构件进场检验记录

工程名称：	施工单位：

| 序 号 | 产品名称 | 规格 型号、 产地 | 主要性能/ 功能 | 数 量 | 包装及 外观 | 检验结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 施工单位人员签名： |  |  | 监理工程师（或建设单位项目负责人） 签名： |  |  | 检测日期： |  |  |
| 注：1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”左列打“√”视为合格，右列打 “√”视为不合格。 2.备注格内填写产品的检测报告和记录是否齐备和主要检测实施人姓名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  填写要求

主要材料、设备和构件进场后应品种、规格、包装、外观和尺寸

等进行检查验收，应经监理程师（建设单位代表）确认，填写验

收记录。

- 核查要点

核查进场检验、记录是否符合行业标准、国家标准要求，签字人员是否具备相应资格。

2.3  主要材料、设备和构件的进场核查记录（表2.3）

表2.3             主要材料、设备和构件进场检验记录

工程名称：	施工单位：

| 序 号 | 产品名称 | 规格 型号、 产地 | 质量证明 文件 | 中文 说明 书 | 性能检测 报告 | 型式检 验报告 | 出入境商 品检验 | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 施工单位人员签名： |  |  | 监理工程师（或建设单位项目负责人） 签名： |  |  | 检测日期： |  |  |  |
| 注：1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”左列打“√”视为合格，右列打 “√”视为不合格。 2.备注格内填写产品的检测报告和记录是否齐备和主要检测实施人姓名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  填写要求

对材料、设备和构件的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，

填写核查记录。

2  检查要点

核查进场核查记录是否符合行业标准、国家标准要求，签字人员是否具备相应资格。

3  隐蔽工程验收记录和相关图像资料

3．1隐蔽工程验收记录

表1.5.1  隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  |  |  |  | 隐蔽日期 |  |  |  |
| 隐蔽 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收检查情况及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目专业 质量检查员 |  | 项目经理 |  | 施工企业 质量部门代表 |  | 监理工程师 |  | 建设单位项目专业负责人 |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

填写要求

1）“隐蔽项目”应填写具体部位、具体项目，具体部位应具体到楼层、轴线；

2）“隐蔽日期”应填写隐蔽项目验收时的日期；

3）“隐蔽内容”应填写如下内容：

1、材料的名称、品种、规格、型号、合格证、试验报告单编号；

2、锚固长度、搭接长度、连接接头的施工质量以及该项工程的其他施工质量，必要时附节点大样图；

3、采用的设计图纸编号和施工工艺标准或施工方案。

4）“隐蔽验收检查情况及结论”应由专业监理工程师根据检查情况如实填写，结论为“合格”或“不合格”；当“不合格”时，应责令施工单位整改，经复查合格后进行下道工序施工，并留存相关记录；

5）签字栏由相关人员本人签字；

6）必要时留存影像资料，并注明部位、时间，作为隐蔽工程记录的一部分一并整理汇总。

核查要点

1）有无隐蔽工程 验收记录

2）隐蔽工程验收记录是否能反映隐蔽工程的内在质量；

3）主要的检查内容和质量指标是否符合设计和有关规范、	规程的要   求，且未采取措施进行处理并重新报验；

4）隐蔽工程验收记录是否真实，或验收意见是否明确，签

证手续是否齐全。

3．2建筑节能各分项工程隐蔽工程的部位及内容

3．2．1墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  保温层附着的基层及其表面处理；

2  保温板粘结或固定；

3  锚固件；

4  增强网铺设；

5  墙体热桥部位处理；

6  预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；

7  现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面；

8  被封闭的保温材料厚度；

9  保温隔热砌块填充墙体。

3．2．2幕墙节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定；

2  幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充；

3  构造缝、结构缝；

4  隔汽层；

5  热桥部位、断热节点；

6  单元式幕墙板块间的接缝构造；

7  冷凝水收集和排放构造；

8  幕墙的通风换气装置

3．2．3地面节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1   基层；

2   被封闭的保温材料厚度；

3   保温材料的粘结；

4   隔断热桥部位。

3．3相关图像资料

收集要求

在填写隐蔽验收记录时，应收集必要的图像资料，图像资料应能够      反映隐蔽工程是否符合设计要求、是否符合国家标准、行业标准要求。

核查要求

1）有无相关图像资料；

2）相关图像资料是否能反映隐蔽工程的内在质量；

3）相关图像资料是否符合设计和有关规范、规程的要求；

4）相关图像资料是否真实。

4                  幕墙玻璃安装施工记录

4．1幕墙玻璃安装施工记录（施工记录统表）

1、填写要求

幕墙玻璃施工过程中应填写施工记录表。填写幕墙节能工程镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置是否正确。中空玻璃是否采用双道密封。中空玻璃的均压管是否经过密封处理。

2、核查要求

1）有无施工记录；

2）施工记录是否全面、正确。

5                 风管机系统严密性检验记录

5.1风管及系统严密性检验记录（施工记录表）

1、填写要求

风管及系统严密性检验应填写施工记录统表，是否符合设计

要求或规范的有关规定。

2、核查要求

1）是否做风管系统严密性检验检验记录；

2）风管及风管系统严密性检验检验记录是否准确、全面。

6       现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录

6.1  现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录（施工记录统表）

1、 填写要求

现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录应填写施工记录统表。

现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密，并做漏风量检测。

其漏风量符合国家现行标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定.

2、核查要求

  - 是否做漏风量测试记录;

  - 漏风量测试记录是否准确、全面。

7                 设备单机试运转及调试记录

7.1   设备单机试运转及调试记录

1、填写要求

设备单机试运转及调试记录应填写施工记录统表，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试记录。

2、核查要求

- 是否做设备单机试运转及调试记录；

- 设备单机试运转及调试记录是否准确、全面。

8           系统联合试运转及调试记录

8.1  系统联合试运转及调试记录

1、填写要求

空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进行联合试运转及调试。结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合表8.1的有关规定。当联合试运转及调试不在制冷期或采暖期时，应先对表中序号2、3、5、6四个项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，带冷（暖）源补做序号1、4两个项目的检测。

表.8.1     联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

| 序号 | 检测项目 | 联合试运转及调试 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃ 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 0.9 ~1.2 |
| 3 | 供热系统的补水率 | ≤0.5％ |
| 4 | 室外管网的热输送效率 | ≥0.92 |
| 5 | 空调机组的水流量 | ≤20％ |
| 6 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | ≤10％ |

2、 核查要点

1)是否做系统联合试运转及调试记录;

2)系统联合试运转及调试记录是否准确、全面。

9            检验批、分项、分部工程质量验收记录

.9.1  检验批／分项工程质量验收记录

1 填写要求

建筑节能工程检验批／分项工程完工后，按照规范划分（表9.1）的分项工程，对相应检验批／分项工程质量验收情况分别填写表表6—001、表6—002、表6—003、表6—004、表6—005、表6—006、表6—007、表6—008、表6—009。填写应按照验收规范要求进行，参加验收人员应签字。

表9.1  建筑节能分项工程划分

| 序号 | 分项工程 | 主要验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体 | 主体结构基层；保温材料；饰面层等。 |
| 2 | 幕墙 | 主体结构基层；隔热材料；保温材料；隔汽层；幕墙玻璃；单元式幕墙板块；通风换气系统；遮阳设施；冷凝水收集排放系统等。 |
| 3 | 门窗 | 门；窗；玻璃；遮阳设施等。 |
| 4 | 屋面 | 基层；保温隔热层；保护层；防水层；面层。 |
| 5 | 地面 | 基层；保温层；保护层；面层等。 |
| 6 | 采暖 | 系统制式；散热器；阀门与仪表；热力入口装置；保温材料；调试等 |
| 7 | 通风与空气调节 | 系统制式；通风与空调设备；阀门与仪表；绝热材料；调试等。 |
| 8 | 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及管网 | 系统制式；冷热源设备；辅助设备；管网；阀门与仪表；绝热、保温材料；调试等。 |
| 9 | 配电与照明 | 低压配电电源；照明光源、灯具；附属装置；控制功能；调试等。 |
| 10 | 监测与控制 | 冷、热源系统的监测控制系统；空调水系统的监测控制系统；通风与空调系统的监测控制系统；监测与计量装置；供配电的监测控制系统；照明自动控制系统；综合控制系统等。 |

2核查要点

1）检验批／分项工程质量验收记录是否符合设计要求或工程质量验收标准规定；

2）检验批／分项工程质量验收记录签证是否完整或签证人员资格是否符合规定，结论是否明确；

3）检验批／分项工程质量验收记录内容是否有严重缺漏导致无法判定质量的真实性。

9.2  分项工程质量验收记录

1、填写要求

应按照验收规范要求进行填写，参加验收人员应签字。

2 、核查要求

  - 检验批区段、系统是否有有严重缺漏导致无法判定质量的真实性。分项工程质量验收记录是否符合设计要求或工程质量验收标准规定；

2) 分项工程质量验收记录签证是否完整或签证人员资格是否符合规定，结论是否明确。

9.3  分部工程质量验收记录

1、填写要求

应按照验收规范要求进行填写，参加验收人员应签字。

2、核查要求

1）分项工程是否有有严重缺漏导致无法判定质量的真实性。分项工程质量验收记录是否符合设计要求或工程质量验收标准规定；

2）分项工程质量验收记录签证是否完整，或签证人员资格是否符合规定，结论是否明确；

3）建筑节能分部工程质量控制资料是否完整，安全和功能检验报告是否完整，是否符合设计及规范要求。

9.4  依据现行有关规范、标准，将节能工程检验批、分项、分部工程质量验收表收集、汇总,详见附录六

附录六

表6—001  墙体节能工程检验批质量验收记录

表6—002  幕墙节能工程检验批质量验收记录

表6—003  建筑门窗节能工程检验批质量验收记录

表6—004  建筑屋面节能工程检验批质量验收记录

表6—005  地面节能工程检验批质量验收记录

表6—006  采暖节能工程检验批质量验收记录

表6—007  通风与空调节能工程检验批质量验收记录

表6—008  空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验批质量验收记录

表6—009  配电与照明节能工程检验批质量验收记录

表6—010  监测与控制节能工程检验批质量验收记录

表6—011                  分项工程质量验收表

表6—012  建筑节能工程分部工程质量验收表

表6—001     墙体节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压（压缩）强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 应对保温材料、粘结材料、增强网等进行见证取样送检复验。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 严寒、寒冷地外保温使用的粘结材料的冻融试验应符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，并符合保温层施工工艺的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案进行施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 保温材料的厚度应符合设计要求；保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求和相关标准的规定；不应脱层、空鼓和开裂。浆料保温层应分层施工。当采用预埋或后置锚固件时，其数量、位置、锚固深度和拉拨力应符合设计要求，后置锚固件应进行锚固力现场拉拨试验。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温材料的验收应执行GB50411第4.2.2条的规定；保温板的安装应位置正确、接缝严密，保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形，保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收应执行GB50204的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 当外墙采用保温浆料做保温层时，应施工中制作同条件试件，检测其导热系数、干密度、压缩强度。试件见证取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计要求和GB50210的规定。外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时，必须保证保温层与饰面砖的安全性。外墙外保温工程的饰面层不应渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能。外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%，竖向灰缝饱满度不应低于80%。 |  |  |  |  |  |  |  |

续表6—001     墙体节能工程检验质量验收记录

| GB50411-2007的规定 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控项目 | 12 | 预制保温板应有型式检验报告安装性能。报告中应含安装性能的检验。保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固。保温墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。保温墙板板缝不得渗漏 |  |  |  |
|  | 13 | 当设计要求在墙体内设置隔气层时，隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密，穿透隔气层处应采取密封措施。隔气层冷凝水排水构造应符合设计要求。 |  |  |  |
|  | 14 | 外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙面，凸窗四周墙面或地面，应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施 |  |  |  |
|  | 15 | 严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。 |  |  |  |
|  | 2 | 当采用加强网作防止开裂的措施时，加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。 |  |  |  |
|  | 3 | 设置空调的房间，其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断桥措施。 |  |  |  |
|  | 4 | 施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应采取隔断热桥的的保温密封修补措施。 |  |  |  |
|  | 5 | 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求，保温板拼缝应平整严密。 |  |  |  |
|  | 6 | 墙体采用保温浆料时，保温浆料层宜连续施工；保温浆料厚度应均匀，接茬应平顺密实。 |  |  |  |
|  | 7 | 不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层，应采取防止开裂和破损的加强措施。 |  |  |  |
|  | 8 | 采用现场喷涂或模板浇注有机类保温材料做外保温时，有机类保温材料应达到陈化时间后方，可进行下道工序施工。 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

表6—002    幕墙节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 用于幕墙节能的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时，应对其相关性能进行见证取样送检复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保温材料的厚度应符合设计值，安装牢固，且不得松脱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求，断热节点的连接应牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外墙隔汽层应完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 冷凝水的收集和排水应通畅，并不得渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单元式幕墙板块组装中密封条、保温材料、隔汽层、冷凝水排水系统应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙与周边墙体间的缝隙应用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候胶密封胶密封。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动遮阳设施的调节机构应灵活、调节到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—003 建筑门窗节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑外窗进入施工现场时，应按要求进行见证取样送检复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 建筑门窗玻璃品种应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 严寒、寒冷、夏热冬冷地区建筑外门窗，应对气密性做现场实体检验，检测结果应满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 外门窗框与副框之间应使用密封胶密封；门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封胶密封。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 严寒、寒冷地区的外门安装，应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 特种门安装中的节能措施应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 天窗安装的位置、坡度应正确，密封严密，嵌缝处不得渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 门窗扇和玻璃的密封条，其物理性能应符合相关标准中对建筑物所在地区的规定等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确，中空玻璃的均压管应密封处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外窗遮阳设施调节应灵活，调节到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—004    建筑屋面节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 用于屋面的保温隔热材料，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、压缩强度或抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屋面节能工程使用的保温隔热材料进场时，应对本规范第7.2.2条指标进行见证取样送检复验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 屋面的通风隔热架空层，其架空层高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性应符合设计要求。构造节点的安装应符合设计和技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采光屋面的安装应牢固、坡度正确，密封严密，嵌缝处不得渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 屋面的隔汽层应符合设计要求，隔汽层应完整、严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 屋面保温隔热层敷设应按施工方案施工，并应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温板材做保温隔热层时，保温隔热层应有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—005   地面节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 保温材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应进行见证取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温基层处理应达到设计和施工方案要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保温层、隔离层、保护层等的设置、构造做法、保温层的厚度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温层与基层、各构造层之间的粘结应牢固、缝隙应严密；保温浆料应分层施工；穿越地面的进入室外的金属管道应按设计要求，采取隔断热桥的保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面排水坡度，保温层不得渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 严寒、寒冷地区的建筑物首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面，应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 采用地面辐射采暖的工程，其地面节能做法应符合设计要求，并应符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—006采暖节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 采暖工程所用的各种材料进场应按设计要求验收，材料的质量证明文件等资料应齐全、合格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 散热器的单位散热量及金属热强度、保温材料的导热系数、密度、吸水率应进行见证取样送检。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 采暖系统的制式、材料设备应符合设计要求，并安装齐全，应能实现分室（区）调控、计量、分摊的功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 散热器的规格、数量、安装方式应符合设计要求，外表面应刷非金属性涂料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 散热器恒温阀的规格、数量应符合设计要求；明装恒温阀不应安装在狭小和封闭空间，不应被障碍物遮挡，阀头应水平；暗装恒温阀应采用外置式温度传感器，并安装在空气流动且能正确反映房间温度的位置上。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低温热水地面辐射供热系统应符合本规范第9.2.3的规定，防潮层、绝热层的做法、厚度应符合设计要求，室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4M的内墙面上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采暖系统热力入口装置各种部件的规格、数量应符合设计要求；热计量装置、过滤器、压力表、温度计的安装位置应正确，并便于观察维护；水力平衡装置及各类阀门的安装位置、方向应正确，并便于操作、调试，安装后应根据水力平衡要求进行调试并做出标志。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 管道保温层、防潮层材料的材质、规格、厚度应符合设计要求，施工应符合本规范的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 采暖应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位进行验收，并形成验收文件和必要的图像资料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 采暖系统安装完毕后，应在采暖期内与热源进行联合试运转和调试，其结果应符合设计要求，采暖房间温度相对于设计计算温度不得低于2°C ，且不得高于1°C。 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 采暖系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙，且不得影响其操作功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表6—007通风与空调节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 各类材料、设备、产品进场验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机盘管机组和绝热材料进场，进行见证取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 送、排风系统及空调风系统、空调水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的制作与安装应符合设计要求和相关规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 风机盘管机组的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 通风与空调系统风机的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 自动阀门与仪表的规格数量应符合设计要求，安装方向应正确，位置应便于操作和观察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 空调风管系统及部件的绝热层、防潮层材料的材质、规格、厚度以及施工应符合设计要求和相关规范的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调水系统管道及部件的绝热层、防潮层的材质、规格、厚度以及施工应符合设计要求和相关规范的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 通风与空调系统应随施工进度对与节能相关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 系统安装完毕应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，其结果应符合设计要求，并应进行系统的风量平衡调试。系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 空调风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确，纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2/1000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验，确认运转正常后再封口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—008  空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 空调与采暖系统冷热源设备及辅助设备、阀门、仪表等进场验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进场验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管道和室外管网系统的隐蔽验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷却塔、水泵等辅助设备的安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装完毕后，系统试运转及调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热不得影响其操作功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—009   配电与照明节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场验收应进行技术性能核查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工程安装完成后，应对低压配电系统进行调试，调试合格后对应低压配电电源质量进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，应采用力矩扳手拧紧，制作应符合GB50303标准中的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后得每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各项负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6—010   监测与控制节能工程检验质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB50411-2007的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控项目 | 1 | 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监测与控制系统安装质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 对经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能，应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调和采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应成功运行，控制和故障报警功能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风和空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 监测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合对测量准确度的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无要求时，应符合规范规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 综合控制系统应对以下项目进行功能检测，检测结果应满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统功能，应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6-011                     分项工程质量验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  |  |  | 项目质检员 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |
| 分项工程施工单位 |  |  |  |  | 检验批量数 |  |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 项目专业质量 （技术）负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |

表6-012  建筑节能分部工程质量验收表

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 验收结论 |  | 监理工程师签字 |  | 备注 |
| 1 | 墙体节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 幕墙节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 采暖节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通风与空调节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调与采暖工程的冷热 源及管网节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配电与照明节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 监测与控制节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙节能构造现场实体检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗气密性现场实体检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 专业施工单位 |  |  | 项目专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 总包单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

10          建筑节能工程安全和功能检验

10.1  外墙节能构造现场实体检验记录（表6.10.1）

表6.10.1外墙节能构造现场实体检验记录

| 外墙节能构造检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 委托人/联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 检查依据 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 设计保温材料 |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 设计保温层厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 | 检验项目 |  |  |  | 芯样1 |  |  | 芯样2 |  |  |  | 芯样3 |  |  |
|  | 取样部位 |  |  |  | 轴线/层 |  |  | 轴线/层 |  |  |  | 轴线/层 |  |  |
|  | 芯样外观 |  |  |  | 完整/基本完整/破碎 |  |  | 完整/基本完整/破碎 |  |  |  | 完整/基本完整/破碎 |  |  |
|  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温层厚度 |  |  |  | mm |  |  | mm |  |  |  | mm |  |  |
|  | 平均厚度 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护结构分层做法 |  |  |  | 1基层 2 3 4 5 |  | 1基层 2 3 4 5 |  |  | 1基层 2 3 4 5 |  |  |  |  |
|  | 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证意见： 1抽样方法符合规定： 2现场钻芯真实： 3芯样照片真实: 4其他 见证人： |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |
| 检验单位 |  | （印章） |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |

1、填写要求

外墙节能构造现场实体检验记录应按照表6.10.1要求形成检验报告。

2、检查要点

1）是否做外墙节能构造现场实体检验记录；

2）外墙节能构造现场实体检验记录是否准确、全面。

10.2 严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检验报告。

1、收集要求

建设、监理及施工企业应收集建筑节能工程严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检验报告。

2、检查要点

1）是否有外窗气密性现场检验报告；

2）外窗气密性现场检验报告是否符合节能设计要求和国家标准的规定。

10.3 系统节能性能检验报告

1 收集要求

建设、监理及施工企业应在采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应检查资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。采暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的主要项目及要求见表6.10.3，其检测方法应按国家现行有关标准规定执行。

系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定，必要时可增加其他检验项目。但合同中约定的检测项目和抽样数量不应低于本规程的规定。建设监理及施工企业应收集相应资料。

表6.10.3    系统节能性能检测主要项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间，其他建筑按房间总数抽测10% | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃；夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 每个热源与换热站均不少于一个独立的供热系统 | 0.9-1.2 |
| 3 | 供热系统的补水率 | 每个热源与换热站均不少于一个独立的供热系统 | 0.5%-1% |
| 4 | 室外管网的热输送效率 | 每个热源与换热站均不少于一个独立的供热系统 | ≥0.92 |
| 5 | 各风口的分量 | 按风管系统数量抽查10%，且不少于1个系统 | ≤15% |
| 6 | 通风与空调系统的总分量 | 按风管系统数量抽查10%，且不少于1个系统 | ≤10% |
| 7 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽查10#，且不少于1个系统 | ≤20% |
| 8 | 空调系统冷热水，冷却水总流量 | 全数 | ≤10% |
| 9 | 平均照度与照明功率密度 | 按同一功能不少于2处 | ≤10% |

2、核查要点

1）是否做系统节能性能检验报告

2）系统节能性能检验报告是否符合国家标准的规定或合同约定。