## 施工临时用电监理监控要点

1、外电防护

（1）在建筑工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间最小安全距离为：

| 外电线路电压 | ＜1KV | 1-10KV | 35-110 KV | 154-220KV | 330-500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离 | 4m | 6m | 8m | 10m | 15m |

塔式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离应确保不小于2m。

（2）当达不到上述要求时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂警示标志。防护设施与外电架空线路的边线之间最小安全距离为：

| 外电线路电压 | ≤10KV | 35KV | 110 KV | 220KV | 330KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离 | 1.7m | 2m | 2.5m | 4m | 5m |

2、接地与接零保护系统

（1）必须采用TN-S接零保护系统。（如下图）

| 系 统 |  | 接 线 |
| --- | --- | --- |
| 三相 220/380V 接零 保护 系统 | 专用 变压 器供 电TN —S 系统 |  |
|  | 三相 四线 制供 电局 部TN —S 系统 |  |

（2）当采用专用变压器供电的TN-S系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线（PE线）连接；当与外电线路共用同一供电系统时，不得一部分设备做保护接零（接PE线），另一部分设备做保护接地（直接接地）。

工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，PE线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成TN-S接零保护系统。

（3）PE线必须采用绝缘导线，当材质与相线、N线相同时，其最小截面为相线截面的50%，但不得小于5MM2；配电装置（配电箱）和电动机械相连接的PE线应为不小于2.5 MM2绝缘多股铜线。

（4）相线A B C、N线、PE线的绝缘颜色依次为：黄、绿、红、淡蓝、绿/黄双色。

（5）PE线除必须在配电室或配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间和末端处做重复接地。

（6）垂直接地装置应采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

3、配电箱、开关箱

（1）应符合“三级配电 两级保护”的要求，即：总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电，总配电箱、开关箱两级保护。

（2）分配电箱与开关箱的距离不得超过30M，开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3M。

（3）每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座），即：“一机、一闸、一漏、一箱”。

（4）固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6M；移动式应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6M。

（5）配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。进出线中的N线、PE线必须通过端子板连接。

（6）配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过软铜线做电气连接。

（7）配电箱、开关箱内电器装置的选择：

·总配电箱内应装设：总隔离开关、总漏电断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器、电压表、总电流表、电度表

·分配电箱内应装设：总隔离开关、分路隔离开关、总断路器（或总熔断器）、分路断路器（或分路熔断器）

·开关箱内应装设：隔离开关、漏电断路器

（以上所称的漏电断路器T系指：同时具备短路、过载、漏电保护功能的综合型“漏电保护器”；若为普通型断路器或熔断器时，应装设漏电保护器L）

（8）总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应＞30MA，额定漏电动作时间应＞0.1S，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积应≯30MA·S。

（9）开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应≤30MA，额定漏电动作时间应≤0.1S。

（10）配电箱应安装门锁，且有防雨措施，箱内多路配电应分别以标记标识。

4、配电线路

·架空线路

（1）架空线路必须采用绝缘导线架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上；

（2）按机械强度要求，绝缘铜线截面≥10M2，绝缘铝线截面≥16M2。N线、PE线截面应不小于相线截面的50%；

（3）架空线路的档距不得大于35M，线间距不得小于0.3M。最大弧垂与施工现场地面的最小垂直距离为4M，与施工现场的机动车道最小垂直距离为6M。

·电缆线路

（1）电缆线路必须采用五芯电缆，五芯电缆必须包括淡蓝（N）、绿/黄（PE）颜色线。

（2）电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设。

（3）电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7M，并应在四周均匀敷设不小于50CM厚的细砂，然后覆盖硬质保护层。

（4）埋地电缆在穿越建筑物、道路等以及引出地面从2M高到地下0.2M处，必须加设防护套管。

（5）架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，敷设高度应符合架空线路的要求，但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2M。严禁沿树木、脚手架敷设。

5、现场照明

（1）照明专用回路应有漏电保护。

（2）灯具金属外壳应有接零保护。

（3）室内线路及灯具安装高度低于2.4M时，应使用36V以下安全电压供电。

（4）潮湿作业场所和手持照明灯应使用36V以下安全电压供电。

6、变配电装置

（1）配电室应靠近电源，并应设在无尘、无蒸气、无腐蚀介质的地方。

（2）配电室的天棚距地面不小于3M，周围应配置砂箱和绝缘灭火器。

（3）配电屏（柜）正面的操作通道宽度不小于1.5M，后面和侧面维护通道宽度不小于1M。

7、用电档案

（1）专项用电施工组织设计。

（2）电工巡视维护记录。

（3）接地、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录。